## Sheet1
2020年6月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 6.10 | 7.22 | 76.2 | 1.99 | 174 | 400 | 0.0001 | 0.001L | 0.034 | 0.024 | 0.0008 | 0.01L | 48 | 1.41 | 1.4×106 | 33.2 | 36.6 | 1.78 | 1.11 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.41 | 1.3 | 0.03 | 28 | 8 | 7e-05 | 0.001L | 0.02 | 0.015 | 0.0007 | 0.01L | 5 | 0.07 | 6.0×102 | 0.223 | 7.93 | 0.06L | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 6.11 | 7.52 | 66.2 | 2.11 | 209 | 400 | 8e-05 | 0.001L | 0.044 | 0.033 | 0.001 | 0.01L | 62 | 1.26 | 9.4×105 | 28.9 | 31.8 | 1.02 | 1.21 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.71 | 1.6 | 0.06 | 32 | 8 | 5e-05 | 0.001L | 0.025 | 0.015 | 0.0006 | 0.01L | 12 | 0.05L | 6.0×102 | 2.4 | 8.91 | 0.07 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 6.11 | 7.82 | 90.2 | 1.99 | 217 | 200 | 8e-05 | 0.001L | 0.038 | 0.035 | 0.0008 | 0.01L | 65 | 1.13 | 1.1×106 | 27 | 32.3 | 1.07 | 1.02 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.1 | 1.1 | 0.09 | 27 | 8 | 6e-05 | 0.001L | 0.022 | 0.013 | 0.0004 | 0.01L | 7 | 0.06 | 5.0×102 | 0.444 | 6.46 | 0.06L | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 6.10 | 7.69 | 88.2 | 1.9 | 177 | 400 | 0.00011 | 0.001L | 0.036 | 0.028 | 0.0011 | 0.01L | 50 | 1.26 | 1.7×106 | 27.6 | 32.8 | 1.98 | 1.03 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.62 | 1 | 0.05 | 29 | 4 | 8e-05 | 0.001L | 0.019 | 0.017 | 0.0006 | 0.01L | 6 | 0.05L | 4.0×102 | 0.22 | 10.3 | 0.09 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 6.10 | 7.35 | 104 | 1.79 | 180 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.041 | 0.029 | 0.0006 | 0.01L | 55 | 1.03 | 7.0×105 | 30.3 | 34.2 | 1.48 | 1.27 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.505 | 1.65 | 0.045 | 25 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.023 | 0.016 | 0.0006 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 6.0×102 | 0.035 | 3.25 | 0.09 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 6.11 | 7.9 | 210 | 1.79 | 205 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.055 | 0.03 | 0.0077 | 0.01L | 60 | 0.61 | 7.0×105 | 35.5 | 37.6 | 1.89 | 1.09 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.485 | 4.05 | 0.205 | 44.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.028 | 0.018 | 0.001 | 0.01L | 11.5 | 0.05L | 6.0×102 | 4.05 | 11.7 | 0.11 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2020年6月10-11日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。