## Sheet1
2020年7月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 7.9 | 7.31 | 80.2 | 2.21 | 179 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.041 | 0.027 | 0.0009 | 0.01L | 46 | 1.18 | 1.8×106 | 30.1 | 37.1 | 1.58 | 1.2 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.37 | 1.7 | 0.28 | 27 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.03 | 0.018 | 0.0005 | 0.01L | 6 | 0.06 | 8.0×102 | 0.383 | 7.86 | 0.07 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 7.13 | 7.43 | 78.2 | 2.4 | 199 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.039 | 0.029 | 0.0007 | 0.01L | 64 | 1.26 | 1.7×106 | 29.8 | 33.5 | 1.11 | 0.9 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.67 | 1.3 | 0.09 | 30 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.032 | 0.014 | 0.0006 | 0.01L | 6 | 0.05L | 7.0×102 | 0.707 | 11.1 | 0.07 | 0.1
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 7.10 | 7.79 | 84.2 | 1.84 | 234 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.038 | 0.03 | 0.0008 | 0.01L | 66 | 1.07 | 9.4×105 | 27.9 | 32.5 | 1.09 | 1.14 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.02 | 1.3 | 0.07 | 28 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.025 | 0.016 | 0.0004 | 0.01L | 9 | 0.07 | 8.0×102 | 0.504 | 6.41 | 0.06L | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 7.9 | 7.57 | 74.2 | 2.02 | 158 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.036 | 0.024 | 0.0011 | 0.01L | 48 | 1.2 | 2.2×106 | 24.1 | 31.7 | 1.01 | 0.97 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.55 | 0.8 | 0.07 | 29 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.027 | 0.015 | 0.0004 | 0.01L | 7 | 0.05 | 6.0×102 | 0.258 | 9.78 | 0.09 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 7.9 | 7.52 | 86.2 | 1.96 | 183 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.037 | 0.029 | 0.0007 | 0.01L | 59 | 0.87 | 1.3×106 | 32.3 | 32.7 | 1.23 | 1.35 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.32 | 1.45 | 0.045 | 24.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.029 | 0.014 | 0.00055 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 9.0×102 | 0.264 | 3.36 | 0.07 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 7.13 | 7.81 | 185 | 1.9 | 207 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.05 | 0.032 | 0.0051 | 0.01L | 68 | 0.64 | 7.9×105 | 36.2 | 39.6 | 1.38 | 1.6 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.425 | 3.55 | 0.255 | 42.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.034 | 0.016 | 0.0011 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 9.0×102 | 0.89 | 3.59 | 0.07 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2020年7月9-13日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。