## Sheet1
2020年9月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 9.8 | 7.2 | 80.2 | 2.48 | 183 | 400 | 4e-05 | 0.001L | 0.044 | 0.026 | 0.001 | 0.01L | 48 | 1.12 | 1.4×106 | 30.4 | 32.6 | 1.48 | 1.27 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.8 | 1.7 | 0.03 | 29 | 4 | 4e-05 | 0.001L | 0.037 | 0.014 | 0.0005 | 0.01L | 8 | 0.06 | 7.0×102 | 0.146 | 4.82 | 0.08 | 0.03
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 9.9 | 7.49 | 82.3 | 2.44 | 190 | 400 | 4e-05 | 0.001L | 0.039 | 0.027 | 0.0009 | 0.01L | 42 | 0.84 | 9.4×105 | 18.9 | 21.8 | 1.68 | 1.11 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.57 | 1.8 | 0.24 | 30 | 8 | 4e-05 | 0.001L | 0.026 | 0.014 | 0.0007 | 0.01L | 8 | 0.05L | 7.0×102 | 0.406 | 10.7 | 0.09 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 9.9 | 7.45 | 66.3 | 2.22 | 195 | 400 | 4e-05 | 0.001L | 0.037 | 0.023 | 0.001 | 0.01L | 58 | 1.01 | 7.0×105 | 9.58 | 13.6 | 1.52 | 0.83 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.61 | 1.2 | 0.2 | 29 | 4 | 4e-05 | 0.001L | 0.031 | 0.015 | 0.0008 | 0.01L | 7 | 0.05L | 5.0×102 | 1.37 | 9.94 | 0.07 | 0.03
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 9.8 | 7.79 | 88.2 | 2.21 | 166 | 400 | 4e-05 | 0.001L | 0.039 | 0.02 | 0.0013 | 0.01L | 42 | 1.19 | 1.7×106 | 20.2 | 25.8 | 1.75 | 1.26 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.66 | 0.9 | 0.32 | 27 | 4 | 4e-05 | 0.001L | 0.032 | 0.013 | 0.0008 | 0.01L | 7 | 0.07 | 4.0×102 | 0.373 | 13 | 0.06L | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 9.8 | 7.27 | 74.2 | 2.38 | 197 | 400 | 4e-05 | 0.001L | 0.041 | 0.021 | 0.0012 | 0.01L | 56 | 1.15 | 1.1×106 | 30.7 | 34.2 | 1.98 | 1.16 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.955 | 1.35 | 0.035 | 24.5 | 8 | 4e-05 | 0.001L | 0.029 | 0.0145 | 0.00055 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 8.0×102 | 0.0745 | 1.02 | 0.08 | 0.04
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 9.9 | 7.81 | 70.3 | 2.01 | 180 | 200 | 4e-05 | 0.001L | 0.053 | 0.022 | 0.001 | 0.01L | 50 | 0.67 | 1.1×104 | 1.53 | 8.64 | 2.01 | 0.97 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.685 | 3.3 | 0.265 | 42.5 | 8 | 4e-05 | 0.001L | 0.033 | 0.013 | 0.0007 | 0.01L | 7.5 | 0.05L | 8.0×102 | 0.0685 | 4.72 | 0.07 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2020年9月8-9日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。