## Sheet1
2020年12月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 12.8 | 7.46 | 84.3 | 2.62 | 155 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.03 | 0.025 | 0.0006 | 0.01L | 45 | 1.13 | 1.1×106 | 36.8 | 38.9 | 1.01 | 0.97 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.47 | 0.9 | 0.06 | 23 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0004 | 0.01L | 6 | 0.05 | 6.0×102 | 0.328 | 10.1 | 0.08 | 0.04
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 12.9 | 7.43 | 46.2 | 2.1 | 106 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.021 | 0.012 | 0.0007 | 0.01L | 50 | 0.9 | 1.7×106 | 28.3 | 31.2 | 1.89 | 1.3 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.63 | 1.1 | 0.09 | 26 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 8 | 0.05L | 8.0×102 | 0.946 | 10.7 | 0.08 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 12.9 | 7.44 | 80.2 | 2.21 | 189 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.031 | 0.036 | 0.0008 | 0.01L | 48 | 1.24 | 7.9×105 | 30.8 | 32.8 | 1.03 | 1.08 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.13 | 0.5L | 0.11 | 18 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004 | 0.004L | 0.0004 | 0.01L | 7 | 0.06 | 9.0×102 | 1.77 | 7.28 | 0.07 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 12.8 | 7.41 | 56.3 | 2.51 | 147 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.028 | 0.031 | 0.0009 | 0.01L | 44 | 1.1 | 1.4×106 | 29.9 | 32.6 | 1.22 | 1.1 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.29 | 0.9 | 0.12 | 19 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 7 | 0.05L | 2.0×102 | 0.239 | 12.1 | 0.1 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 12.8 | 7.41 | 46.3 | 2.3 | 129 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.026 | 0.01 | 0.0008 | 0.01L | 48 | 0.86 | 1.7×106 | 24 | 28.5 | 1.01 | 1.12 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.705 | 0.5L | 0.035 | 20 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0004 | 0.01L | 7.5 | 0.05 | 9.0×102 | 0.1945 | 1.155 | 0.07 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 12.9 | 7.51 | 20.2 | 2.05 | 90 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.012 | 0.008 | 0.002 | 0.01L | 45 | 0.59 | 3.3×103 | 4.54 | 8.11 | 1.52 | 1.46 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.825 | 0.5L | 0.085 | 24.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.007 | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 5.0×102 | 0.348 | 3.245 | 0.09 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2020年12月8-9日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。