检验报告

报告编号：  大洼水（2021）第02号

检验类别：       检    测

检验日期：    2021 年1月28日

大洼区自来水有限责任公司

末 梢 水 检 验 报 告 表

1.监测信息

| 采样地点 | 清河湾、书香晟苑、湖畔小区、鑫华国际、湖岸丽景、东湖胜景、兴华苑 | 日期 | 2021年1月28日 |
| --- | --- | --- | --- |

2.检测结果

| 序号 | 检测项目 | 国家标准限值 | 清河湾 | 书香晟苑 | 湖畔小区 | 鑫华国际 | 湖岸丽景 | 东湖胜景 | 兴华苑 | 单项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
| 2 | 浑浊度（NTU） | 1，特殊时3 | 0.33 | 0.22 | 0.30 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.24 | 合格 |
| 3 | 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
| 4 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 合格 |
| 5 | 总大肠菌群（MPN/L） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
| 6 | 游离余氯（mg/L） | ≥0.05 | 0.22 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 合格 |
| 7 | 耗氧量（mg/L） | 3 | 1.70 | 1.75 | 1.90 | 1.60 | 1.68 | 1.80 | 1.87 | 合格 |