## Sheet1
2021年1月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 1.11 | 7.29 | 76.2 | 2.02 | 157 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.051 | 0.034 | 0.0003L | 0.01L | 42 | 1.18 | 1.4×106 | 31.4 | 34.2 | 1.78 | 1.23 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.54 | 1.2 | 0.06 | 24 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.07 | 8.0×102 | 0.379 | 11.2 | 0.09 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 1.12 | 7.59 | 48.3 | 2.4 | 127 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.013 | 0.02 | 0.0004 | 0.01L | 42 | 1 | 1.3×106 | 15.2 | 20.6 | 1.05 | 0.93 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9 | 0.5L | 0.11 | 32 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.011 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.05L | 7.0×102 | 0.518 | 11.4 | 0.07 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 1.13 | 7.44 | 105.3 | 2.45 | 240 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.044 | 0.049 | 0.0006 | 0.01L | 48 | 1.03 | 1.1×106 | 39.3 | 42.7 | 1.19 | 1.06 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.5 | 1.3 | 0.06 | 24 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.07 | 5.0×102 | 1.62 | 7.91 | 0.08 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 1.11 | 7.55 | 50.2 | 2.29 | 122 | 800 | 0.00004L | 0.001L | 0.039 | 0.042 | 0.0008 | 0.01L | 50 | 1.14 | 9.4×105 | 25.6 | 28.9 | 1.23 | 1.55 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.5 | 2.1 | 0.07 | 20 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.06 | <2.0×102 | 0.303 | 12.8 | 0.1 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 1.11 | 7.56 | 58.2 | 2.07 | 242 | 800 | 0.00004L | 0.001L | 0.044 | 0.017 | 0.0006 | 0.01L | 52 | 0.83 | 1.4×106 | 22.1 | 25.6 | 1.32 | 1.26 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9699 | 0.9 | 0.065 | 23.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8.5 | 0.06 | 6.0×102 | 0.1235 | 2.37 | 0.08 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 1.12 | 7.9 | 46.3 | 1.89 | 101 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.01 | 0.016 | 0.0012 | 0.01L | 50 | 0.69 | 4.9×103 | 21.6 | 24.7 | 1.24 | 0.99 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.729 | 1.1 | 0.125 | 27.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.0055 | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 7.5 | 0.05L | 7.0×102 | 4.715 | 7.37 | 0.08 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2021年1月11-13日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。