## Sheet1
检 测 报 告
报告编号：大洼水（2021）第005号 样品名称：生活饮用水 检测日期：2021年3月2日
大洼区自来水有限责任公司
末 梢 水 检 测 报 告
1.监测信息
采 样 地 点 |  | 清河湾、书香晟苑、湖畔、鑫华国际新城、湖岸丽景、东湖胜景、兴华苑 | [5 empty] | 日 期 | 2021-03-02
2.检测结果
序号 | 检测项目 |  | 国家标准限值 | 清河湾 | 书香晟苑 | 湖畔小区 | 鑫华国际 | 湖岸丽景 | 东湖胜景 | 兴华苑
1 | 色度（mg/L) |  | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度（NTU） |  | 1，特殊时3 | 0.35 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.36
3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 菌落总数（CFU/ml) |  | ≤100 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2
5 | 总大肠杆菌（MPN/100ml) |  | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | 游离余氯（mg/L) |  | ≥0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05
7 | 耗氧量 |  | 3 | 1.87 | 1.76 | 1.72 | 1.8 | 1.86 | 1.85 | 1.9
单项结论 |  |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
负责人：杨秀国