## Sheet1
2021年6月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 6.10 | 7.5 | 68.2 | 2.12 | 156 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.029 | 0.031 | 0.0022 | 0.01L | 50 | 0.91 | 9.4×105 | 20 | 27.6 | 1.24 | 1.05 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6 | 2 | 0.06 | 25 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.06 | 6.0×102 | 0.157 | 3.86 | 0.1 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 6.10 | 7.5 | 42.2 | 2.48 | 146 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0011 | 0.01L | 52 | 1.03 | 7.9×105 | 24.3 | 28.3 | 1.25 | 1.2 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.4 | 2.7 | 0.25 | 24 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 8 | 0.05 | 4.0×102 | 0.297 | 6.14 | 0.09 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 6.10 | 7.49 | 46.2 | 2.04 | 138 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 58 | 0.73 | 1.1×106 | 28.5 | 31.2 | 1.09 | 1.02 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9 | 1.05 | 0.035 | 24.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 9 | 0.05 | 9.0×102 | 0.13 | 1.28 | 0.12 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 6.15 | 7.6 | 66.2 | 2.32 | 147 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.086 | 0.09 | 0.0008 | 0.01L | 46 | 0.85 | 1.4×106 | 19.5 | 23.8 | 1.25 | 1.02 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.7 | 1.5 | 0.26 | 22 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.006 | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 8 | 0.05L | 8.0×102 | 0.809 | 5.74 | 0.11 | 0.1
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 6.15 | 7.5 | 64.2 | 2.14 | 144 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.009 | 0.005 | 0.0012 | 0.01L | 43 | 0.52 | 1.3×106 | 25 | 32.8 | 1.44 | 1.14 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.5 | 2.1 | 0.08 | 26 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 7 | 0.05L | 9.0×102 | 0.074 | 1.48 | 0.13 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 6.15 | 7.5 | 42.2 | 1.74 | 125 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.008 | 0.005 | 0.0027 | 0.01L | 55 | 0.22 | 7.0×103 | 14.5 | 17.5 | 1.89 | 1.09 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6 | 1.1 | 0.185 | 33.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 8 | 0.05L | 6.0×102 | 0.1615 | 5.925 | 0.09 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2021年6月10-15日对6家污水处理厂进行了监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。