## Sheet1
2021年9月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 9.13 | 7.7 | 44.3 | 2.2 | 212 | 400 | 6e-05 | 0.001L | 0.008 | 0.006 | 0.0008 | 0.01L | 42 | 0.67 | 1.7×106 | 19.7 | 24.6 | 1.27 | 1.08 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.8 | 1 | 0.06 | 24 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.06 | 7.0×102 | 0.209 | 8.42 | 0.1 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 9.13 | 7.8 | 38.3 | 2.43 | 182 | 400 | 5e-05 | 0.001L | 0.005 | 0.005 | 0.0011 | 0.01L | 44 | 0.71 | 1.1×106 | 19.3 | 25.8 | 1.62 | 1.13 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.7 | 1.1 | 0.22 | 21 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0004 | 0.01L | 7 | 0.06 | 5.0×102 | 0.259 | 11.6 | 0.11 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 9.13 | 7.7 | 60.3 | 2.23 | 185 | 400 | 9e-05 | 0.001L | 0.01 | 0.009 | 0.0004 | 0.01L | 52 | 0.55 | 9.4×105 | 25.1 | 28.3 | 1.07 | 1.12 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9 | 0.6 | 0.08 | 28 | 4 | 5.5e-05 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.05 | 9.0×102 | 0.128 | 1.06 | 0.09 | 0.12
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 9.14 | 7.8 | 58.2 | 2.35 | 171 | 400 | 7e-05 | 0.001L | 0.014 | 0.013 | 0.001 | 0.01L | 44 | 0.58 | 7.9×105 | 29.4 | 34.1 | 1.89 | 1.02 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.1 | 1.2 | 0.18 | 26 | 4 | 5e-05 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 6 | 0.05L | 8.0×102 | 0.618 | 8.2 | 0.07 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 9.14 | 7.9 | 46.2 | 2.1 | 186 | 400 | 8e-05 | 0.001L | 0.007 | 0.006 | 0.0006 | 0.01L | 43 | 0.52 | 1.8×106 | 17.2 | 21.2 | 1.19 | 1.03 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9 | 1.8 | 0.12 | 30 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.05L | 9.0×102 | 0.443 | 8.57 | 0.1 | 0.1
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 9.14 | 8 | 62.2 | 1.75 | 205 | 800 | 8e-05 | 0.001L | 0.021 | 0.02 | 0.0032 | 0.01L | 55 | 0.15 | 4.6×103 | 5.37 | 13.4 | 1.79 | 0.99 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.4 | 0.9 | 0.18 | 28 | 8 | 5e-05 | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 8 | 0.05L | 6.0×102 | 0.2215 | 7.1 | 0.1 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2021年9月13-14日对6家污水处理厂进行了监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。