## Sheet1
2021年12月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 12.13 | 7.6 | 60.2 | 2.07 | 186 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.012 | 0.009 | 0.001 | 0.01L | 45 | 0.85 | 1.2×106 | 29.4 | 33.6 | 1.13 | 1.1 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9 | 1.4 | 0.03 | 24 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 6 | 0.06 | 2.4×102 | 0.352 | 2.47 | 0.08 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 12.13 | 7.5 | 72.2 | 2.18 | 164 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.014 | 0.011 | 0.001 | 0.01L | 41 | 0.8 | 1.4×106 | 34.5 | 37.6 | 1.28 | 1.36 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.3 | 1.7 | 0.32 | 23 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 7 | 0.05 | 4.5×102 | 0.824 | 11.5 | 0.07 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 12.13 | 7.3 | 90.2 | 2.21 | 199 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.016 | 0.014 | 0.0012 | 0.01L | 52 | 0.64 | 9.4×105 | 36.7 | 39.5 | 1.46 | 1.17 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.8 | 1.4 | 0.04 | 28 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0006 | 0.01L | 8 | 0.05 | 3.2×102 | 0.294 | 0.896 | 0.11 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 12.16 | 7.4 | 54.2 | 2.27 | 131 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.009 | 0.007 | 0.0013 | 0.01L | 41 | 0.79 | 1.1×106 | 29.8 | 32.8 | 1.42 | 1.28 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9 | 1 | 0.18 | 19 | 2 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 7 | 0.06 | 3.6×102 | 1.09 | 5.29 | 0.16 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 12.16 | 7.7 | 60.2 | 2.53 | 175 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.01 | 0.008 | 0.0016 | 0.01L | 43 | 0.42 | 1.5×106 | 21.5 | 23.5 | 1.12 | 0.98 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.7 | 0.6 | 0.23 | 28 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 8 | 0.05L | 7.0×102 | 0.577 | 10.7 | 0.12 | 0.1
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 12.16 | 7.9 | 32.2 | 1.82 | 179 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.017 | 0.015 | 0.001 | 0.01L | 45 | 0.25 | 5.4×103 | 6.05 | 8.26 | 1.29 | 1.2 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9 | 1.35 | 0.075 | 32 | 2 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0007 | 0.01L | 8 | 0.05L | 7.0×102 | 0.2695 | 4.11 | 0.14 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2021年12月13-16日对6家污水处理厂进行了监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。