## Sheet1
2022年1月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | 水温（℃） | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 1.17 | 11.3 | 7.5 | 62.2 | 1.89 | 144 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.011 | 0.004L | 0.0011 | 0.01L | 45 | 0.67 | 1.7×106 | 34.1 | 37 | 1.28 | 1.04 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 11.1 | 7.5 | 1.4 | 0.03 | 23 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0004 | 0.01L | 6 | 0.06 | 4.0×102 | 0.145 | 9.42 | 0.11 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 1.17 | 10.3 | 7.3 | 76.2 | 1.91 | 163 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.015 | 0.013 | 0.0008 | 0.01L | 42 | 0.7 | 1.4×106 | 34.1 | 39 | 1.46 | 1.12 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 9.1 | 7.3 | 1.7 | 0.22 | 25 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.05L | 5.6×102 | 0.236 | 10.3 | 0.07 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 1.17 | 11.9 | 7.4 | 88.2 | 2.16 | 185 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.014 | 0.007 | 0.0004 | 0.01L | 50 | 0.51 | 1.5×106 | 44.9 | 50.5 | 1.36 | 0.86 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 11.2 | 7.8 | 0.95 | 0.09 | 19.5 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.05L | 7.2×102 | 0.186 | 1.07 | 0.13 | 0.04
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 1.18 | 13 | 7.4 | 82.2 | 2.09 | 190 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.013 | 0.012 | 0.0006 | 0.01L | 43 | 0.73 | 7.9×105 | 42.8 | 44.7 | 1.38 | 1.02 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 13.2 | 7.7 | 1.6 | 0.04 | 18 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.05L | 7.0×102 | 0.245 | 4.94 | 0.07 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 1.18 | 11.2 | 7.4 | 60.2 | 2.27 | 192 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.008 | 0.009 | 0.001 | 0.01L | 45 | 0.37 | 1.1×106 | 24.2 | 28.5 | 1.15 | 1.25 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 11 | 7.5 | 2.5 | 0.33 | 21 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 7 | 0.05L | 6.3×102 | 2.12 | 10.5 | 0.13 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 1.2 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 1.18 | 24.3 | 7.7 | 18.2 | 1.74 | 236 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.006 | 0.008 | 0.0032 | 0.01L | 40 | 0.28 | 8.4×103 | 3.15 | 3.95 | 1.48 | 1.15 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 22.6 | 7.7471 | 1.95 | 0.2 | 27 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 6 | 0.05L | 5.0×102 | 1.375 | 3.22 | 0.12 | 0.11
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [21 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | [5 empty] | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 8 | 20

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2022年1月1-18日对6家污水处理厂进行了监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。