## Sheet1
2022年3月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | 水温（℃） | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 3.9 | 12.1 | 7.4 | 74.3 | 1.8 | 170 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.014 | 0.011 | 0.0008 | 0.01L | 44 | 0.82 | 1.4×106 | 31.3 | 34.4 | 1.08 | 0.78 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 12.5 | 8.1 | 1 | 0.04 | 23 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.06 | 3.9×102 | 0.332 | 2.62 | 0.12 | 0.16
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 3.9 | 11.2 | 7.4 | 62.3 | 1.93 | 134 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.01 | 0.009 | 0.0007 | 0.01L | 43 | 0.73 | 1.2×106 | 39 | 42.3 | 1.19 | 0.83 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 9.7 | 7.4 | 1.8 | 0.06 | 19 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.05L | 7.9×102 | 0.233 | 8.46 | 0.09 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 3.9 | 10.9 | 7.4 | 102 | 2.05 | 236 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.013 | 0.01 | 0.0004 | 0.01L | 41 | 0.74 | 9.4×105 | 34.6 | 40.5 | 1.28 | 0.88 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 10.3 | 7.8 | 1.4 | 0.04 | 21.5 | 3.5 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.05L | 4.4×102 | 0.0775 | 0.66 | 0.12 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 3.21 | 16.8 | 7.4 | 52.2 | 3.28 | 130 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.012 | 0.009 | 0.001 | 0.01L | 52 | 0.62 | 4.5×104 | 29.8 | 30.6 | 0.96 | 0.52 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 11.4 | 7.3 | 1.8 | 0.17 | 45 | 5 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 10 | 0.06 | 1.2×102 | 5.135 | 14.75 | 0.21 | 0.11
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 3.10 | 11.5 | 6.9 | 86.3 | 2.27 | 216 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.013 | 0.01 | 0.0008 | 0.01L | 44 | 0.44 | 1.3×106 | 29 | 32.7 | 1.34 | 1.08 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 11.1 | 6.9 | 1.2 | 0.14 | 24 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.05L | 3.9×102 | 1.3 | 8.78 | 0.15 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 1.2 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 3.10 | 26.1 | 6.8 | 23.3 | 1.7 | 183 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.014 | 0.009 | 0.0014 | 0.01L | 50 | 0.25 | 5.6×103 | 13.6 | 16.2 | 1.68 | 0.96 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 25 | 7 | 1 | 0.095 | 29 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0007 | 0.01L | 8 | 0.05L | 4.5×102 | 0.1075 | 3.8 | 0.17 | 0.1
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [21 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口

## Sheet2
辽宁省盘锦生态环境监测中心于2022年3月9-21日对6家污水处理厂进行了监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县城镇污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为水温、 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共19项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。