## Sheet1
2022年4月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | 水温（℃） | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 4.18 | 21.4 | 7.4 | 94.2 | 4.24 | 207 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.031 | 0.028 | 0.0005 | 0.01L | 41 | 0.75 | 1.1×106 | 31.6 | 43.2 | 1.29 | 0.82 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 21.1 | 7.4 | 1.6 | 0.14 | 28 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.06 | 5.0×102 | 0.208 | 10.8 | 0.18 | 0.16
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 4.18 | 12.5 | 7.5 | 94.2 | 3.69 | 221 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.031 | 0.025 | 0.0006 | 0.01L | 43 | 0.79 | 1.5×106 | 29.7 | 38.5 | 1.23 | 0.71 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 11.7 | 7.3 | 1.8 | 0.16 | 27 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.005 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.07 | 6.2×102 | 0.311 | 8.32 | 0.11 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | （水温<12℃）8 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 4.18 | 12.9 | 7.3 | 104 | 4.76 | 236 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.036 | 0.016 | 0.0003L | 0.01L | 42 | 0.73 | 1.2×106 | 47.8 | 68.6 | 1.16 | 0.89 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 12.6 | 7.7 | 0.8 | 0.12 | 23.5 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.05 | 5.6×102 | 0.206 | 1.335 | 0.09 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 4.19 | 14.1 | 7.3 | 98.3 | 4.25 | 210 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.045 | 0.013 | 0.0004 | 0.01L | 45 | 0.86 | 6.3×105 | 40.2 | 57.4 | 1.29 | 1.05 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 14.2 | 7.4 | 2.4 | 0.04 | 24 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.07 | 2.5×102 | 0.18 | 9.48 | 0.2 | 0.16
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 4.19 | 12.6 | 7.3 | 78.3 | 1.59 | 185 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.016 | 0.006 | 0.0011 | 0.01L | 43 | 0.51 | 9.4×105 | 16.6 | 22.1 | 1.16 | 1.1 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 12.4 | 7.2 | 1.8 | 0.1 | 26 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 5 | 0.05L | 3.2×102 | 1.18 | 8.54 | 0.16 | 0.12
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 1.2 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 4.19 | 25.4 | 7.8 | 19.3 | 1.02 | 203 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.015 | 0.007 | 0.0039 | 0.01L | 41 | 0.28 | 1.1×104 | 7.25 | 9.31 | 1.35 | 0.84 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 25.2 | 8.1 | 1.35 | 0.19 | 37.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.005 | 0.004L | 0.0008 | 0.01L | 8 | 0.05L | 7.2×102 | 0.2395 | 3.04 | 0.13 | 0.11
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [21 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口

## Sheet2
辽宁省盘锦生态环境监测中心于2022年4月18-19日对6家污水处理厂进行了监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县城镇污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为水温、 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共19项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。