## Sheet1
2022年6月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | 水温（℃） | pH | 生化需氧量(mɡ/L) | 总磷 (mɡ/L) | 化学需氧量(mɡ/L) | 色度 (度) | 总汞 (mɡ/L) | 镉 (mɡ/L) | 总铬 (mɡ/L) | 六价铬(mɡ/L) | 砷 (mɡ/L) | 铅 (mɡ/L) | 悬浮物(mɡ/L) | 阴离子表面活性剂(mɡ/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮 (mɡ/L) | 总氮 (mɡ/L) | 石油类(mɡ/L) | 动植物油(mɡ/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 6.14 | 21 | 7.3 | 32.2 | 4.47 | 185 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.029 | 0.023 | 0.001 | 0.01L | 43 | 0.71 | 8.4×105 | 28 | 33.6 | 1.38 | 0.78 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 20.3 | 7.4 | 1.2 | 0.24 | 28 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0005 | 0.01L | 6 | 0.07 | 4.6×102 | 0.149 | 8.96 | 0.13 | 0.11
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 6.14 | 18.9 | 7.5 | 52.2 | 3.99 | 204 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.031 | 0.017 | 0.0012 | 0.01L | 42 | 0.79 | 9.4×105 | 26.9 | 30.2 | 1.21 | 0.75 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 18.3 | 7.2 | 3.8 | 0.29 | 24 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.07 | 3.2×102 | 0.257 | 8.14 | 0.11 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
5 | 盘锦市 | 盘山县城镇污水处理厂 | 处理入口 | 6.14 | 17.9 | 7.2 | 25.2 | 3.85 | 213 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.023 | 0.011 | 0.0006 | 0.01L | 44 | 0.74 | 1.1×106 | 58.1 | 62.6 | 1.29 | 0.68 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 18.4 | 7.6 | 0.8 | 0.08 | 21.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.06 | 5.8×102 | 0.1155 | 1.62 | 0.12 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 6.15 | 20.2 | 7.3 | 82.2 | 4.1 | 186 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.018 | 0.01 | 0.0004 | 0.01L | 42 | 0.63 | 5.9×105 | 37.3 | 40.3 | 1.42 | 0.96 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 20.4 | 7.4 | 2.8 | 0.06 | 22 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.06 | 4.4×102 | 0.29 | 3.27 | 0.24 | 0.12
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 6.15 | 23.1 | 7.3 | 60.2 | 2.99 | 241 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.008 | 0.006 | 0.0004 | 0.01L | 43 | 0.44 | 1.5×106 | 17.3 | 20.8 | 1.25 | 0.99 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 22.8 | 7.5 | 2.6 | 0.21 | 27 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.05L | 5.2×102 | 0.72 | 5.99 | 0.19 | 0.17
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 1.2 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 6.15 | 27 | 7.6 | 42.2 | 0.95 | 188 | 300 | 0.00004L | 0.001L | 0.02 | 0.013 | 0.0017 | 0.01L | 42 | 0.15 | 2.7×103 | 1.75 | 7.58 | 0.91 | 0.78 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 27.1 | 7.6 | 2.1 | 0.135 | 28 | 3 | 0.00004L | 0.001L | 0.004L | 0.004L | 0.0004 | 0.01L | 8 | 0.05L | 3.3×102 | 0.446 | 4.36 | 0.17 | 0.15
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | [5 empty] | 6~9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [21 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口

## Sheet2
辽宁省盘锦生态环境监测中心于2022年6月14-15日对6家污水处理厂进行了监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县城镇污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为水温、 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、石油类、动植物油、粪大肠菌群共19项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。