## Sheet1
检 测 报 告
报告编号：大洼水（2023）第016号 样品名称：生活饮用水 检测日期：2023年8月31日
大洼区水务集团有限公司
末 梢 水 检 测 报 告
1.监测信息
采 样 地 点 |  | 清河湾、书香晟苑、湖畔、鑫华国际新城、湖岸丽景、东湖胜景、兴华苑 | [5 empty] | 日 期 | 2023-08-31
2.检测结果
序号 | 检测项目 |  | 国家标准限值 | 清河湾 | 书香晟苑 | 湖畔小区 | 鑫华国际 | 湖岸丽景 | 东湖胜景 | 兴华苑
1 | 色度 |  | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度（NTUb） |  | 1 | 0.23 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 0.18 | 0.46 | 0.41
3 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 菌落总数（CFU/mL) |  | 100 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4
5 | 总大肠菌群（CFU/100mL) |  | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | 游离氯（mg/L) |  | ≥0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.05
7 | 高锰酸盐指数（以O2计)（mg/L) |  | 3 | 1.69 | 1.62 | 1.68 | 1.3 | 1.56 | 1.87 | 1.75
单项结论 |  |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
负责人：于银波