## Sheet1
检 测 报 告
报告编号：大洼水（2024）第001号 样品名称：生活饮用水 检测日期：2024年1月11日
大洼区水务集团有限公司
末 梢 水 检 测 报 告
1.监测信息
采 样 地 点 |  | 清河湾、书香晟苑、湖畔、鑫华国际新城、湖岸丽景、东湖胜景、兴华苑 | [5 empty] | 日 期 | 2024-01-11
2.检测结果
序号 | 检测项目 |  | 国家标准限值 | 清河湾 | 书香晟苑 | 湖畔小区 | 鑫华国际 | 湖岸丽景 | 东湖胜景 | 兴华苑
1 | 色度 |  | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
2 | 浑浊度（NTUb） |  | 1 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 0.26
3 | 臭和味 |  | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 菌落总数（CFU/mL) |  | 100 | 未检出 | 3 | 2 | 未检出 | 3 | 未检出 | 5
5 | 总大肠菌群（CFU/100mL) |  | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | 游离氯（mg/L) |  | ≥0.05 | 0.21 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.27 | 0.06 | 0.19
7 | 高锰酸盐指数（以02计)（mg/L) |  | 3 | 2.28 | 1.54 | 2.05 | 2.22 | 2.48 | 2.29 | 2.2
单项结论 |  |  |  | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格
负责人：于银波