JF-JL-325

检验报告

报告编号：盘中法（2024）第026号

产品名称：       生活饮用水

受检单位：  盘锦水务集团有限公司

检验类别：  　   管网检测

检验日期：      2024年1月25日

盘锦中法供水有限公司

供水部

注意事项

- 未经批准不得复制报告。

- 报告涂改无效。

- 报告无 “供水部公章”无效。

- 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单

位提出，逾期不受理。

地址：盘锦中法供水有限公司技术科

电话：0427-2936120

邮编：124000

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第026号                     共2页  第 1页

| 产品名称 | 生活饮用水 | 抽(送)样日期 | 2024/1/25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 盘锦水务集团有限公司 | 抽(送)样者 | 沈向君 |
| 样品数量 | 500mL×13份 | 检验项目 | 7 项 |
| 样品状态及 包 装 | 液体﹑塑料桶装﹑无菌瓶装 |
| 检验期间 | 2024年1月25日—2024年1月27日 |
| 样品编号 | 美的城G1-240125 锦城明郡G2-240125 园丁新村小区G3-240125 佳兆业小区G4-240125 兴隆农场G5-240125 兴隆台南区营业所G6-240125田家镇政府G13-240125 德品筑邦G20-240125 作业二大队G25-240125 西水湾G28-240125 光明小区G21-240125 金辉实业G26-240125 清泉小区G27-240125 |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |
| 检 验 报 告 | 检验结论： 依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022检验，该样品所检项目均合格。 以下为空白。 签发日期 2024年1月29日 |
| 备 注 | 报告中缺省项目用“—”代表。 |

批准：        校核：       填表：

管 网 水 检 验 报 告 表

报告编号：盘中法（2024）第026号                                                                                  共2页  第 2页

| 地 点 项 目 | G1-240125 | G2-240125 | G3-240125 | G4-240125 | G5-240125 | G6-240125 | G13-240125 | G20-240125 | G21-240125 | G25-240125 | G26-240125 | G27-240125 | G28-240125 |  |  |  |  |  | 规范限值 （国家标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂钴色度单位）/度 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 15 |
| 浑浊度（NTU） | 0.24 | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.45 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.17 |  |  |  |  |  | 1 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |  | 无异臭、异味 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  |  | ≤100CFU/mL |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |  | 每100mL水样中不得检出 |
| 游离余氯（mg/L） | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.40 | 0.20 |  |  |  |  |  | 管网末梢水中余量≥0.05 管网末梢水不应低于0.05mg/L |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.04 | 0.72 | 0.96 | 1.04 | 1.36 | 1.12 | 1.28 | 1.20 | 1.44 | 1.52 | 1.44 | 1.44 | 1.04 |  |  |  |  |  | 3mg/L |