JF-JL-325

检验报告

报告编号：盘中法（2024）第007号

产品名称：       生活饮用水

受检单位：  盘锦水务集团有限公司

检验类别：  　   管网检测

检验日期：      2024年1月11日

盘锦中法供水有限公司

供水部

注意事项

- 未经批准不得复制报告。

- 报告涂改无效。

- 报告无 “供水部公章”无效。

- 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单

位提出，逾期不受理。

地址：盘锦中法供水有限公司技术科

电话：0427-2936120

邮编：124000

盘锦中法供水有限公司中心化验室

检 验 报 告

报告编号：盘中法（2024）第007号                     共2页  第 1页

| 产品名称 | 生活饮用水 | 抽(送)样日期 | 2024/1/11 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 | 盘锦水务集团有限公司 | 抽(送)样者 | 沈向君 |
| 样品数量 | 500mL×3份 | 检验项目 | 7 项 |
| 样品状态及 包 装 | 液体﹑塑料桶装﹑无菌瓶装 |
| 检验期间 | 2024年1月11日—2024年1月13日 |
| 样品编号 | 政府行政中心G14-240111； 宏冠大厦G15-240111； 玉带明珠G16-240111； |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2023 |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |
| 检 验 报 告 | 检验结论： 依据《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022检验，该样品所检项目均合格。 以下为空白。 签发日期 2024年1月15日 |
| 备 注 | 报告中缺省项目用“—”代表。 |

批准：        校核：       填表：

管 网 水 检 验 报 告 表

报告编号：盘中法（2023）第007号                                                                                  共2页  第 2页

| 地 点 项 目 | G14-240111 | G15-240111 | G16-240111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规范限值 （国家标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 色度（铂钴色度单位）/度 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 浑浊度（NTU） | 0.31 | 0.62 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无异臭、异味 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 2 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤100CFU/mL |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 每100mL水样中不得检出 |
| 游离氯（mg/L） | 0.45 | 0.61 | 0.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管网末梢水中余量≥0.05 管网末梢水不应低于0.05mg/L |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 1.36 | 1.60 | 1.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3mg/L |