## Sheet1
2019年10月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 10.15 | 7.52 | 55 | 2.44 | 68 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.095 | 0.048 | 0.001 | 0.01L | 50 | 0.96 | 30.1 | 33.6 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6799 | 0.7 | 0.195 | 29 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.0475 | 0.018 | 0.0003L | 0.01L | 5.5 | 0.055 | 0.205 | 10.4
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 10.16 | 7.37 | 44.3 | 2.07 | 317 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.085 | 0.021 | 0.0012 | 0.01L | 52 | 0.72 | 18.2 | 20.6 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.515 | 0.55 | 0.275 | 31.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.04 | 0.02 | 0.0005 | 0.01L | 6.5 | 0.055 | 0.086 | 6.74
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 10.17 | 7.31 | 52.2 | 2.89 | 145 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.093 | 0.036 | 0.001 | 0.01L | 58 | 0.85 | 28.8 | 29.8 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.2399 | 0.9 | 0.05 | 26 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.038 | 0.009 | 0.0004 | 0.01L | 7.5 | 0.07 | 0.205 | 3.81
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [17 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 8 | 20
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 10.15 | 7.33 | 78.2 | 2.2 | 94 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.104 | 0.044 | 0.0009 | 0.01L | 60 | 0.9 | 26.8 | 32.2 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.4347 | 0.6 | 0.225 | 45 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.0565 | 0.0105 | 0.00045 | 0.01L | 7.5 | 0.07 | 0.558 | 12.1
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 10.15 | 7.4 | 58 | 1.94 | 72 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.089 | 0.041 | 0.0006 | 0.01L | 72 | 0.83 | 34.6 | 37.3 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.5199 | 1 | 0.05 | 28.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.044 | 0.0145 | 0.0006 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 0.451 | 2.225
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 10.16 | 7.87 | 145 | 1.85 | 282 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.125 | 0.052 | 0.0024 | 0.01L | 90 | 0.67 | 16.1 | 18.8 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.3999 | 0.7 | 0.165 | 28.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.0515 | 0.017 | 0.00055 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 0.048 | 3.405
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2019年10月15-17日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷共15项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。