## Sheet1
2019年9月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 9.10 | 7.63 | 52.4 | 1.96 | 160 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.078 | 0.038 | 0.0007 | 0.01L | 50 | 1.01 | 29.4 | 33.5 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.125 | 0.8 | 0.055 | 28.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.037 | 0.014 | 0.00065 | 0.01L | 5.5 | 0.05L | 0.155 | 1.81
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 9.10 | 7.27 | 34.4 | 2.33 | 342 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.076 | 0.035 | 0.0013 | 0.01L | 40 | 0.85 | 18 | 22.5 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.425 | 1.05 | 0.205 | 42.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.034 | 0.011 | 0.0006 | 0.01L | 6.5 | 0.05L | 0.1535 | 6.83
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 9.11 | 7.42 | 49.4 | 2.83 | 149 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.081 | 0.037 | 0.0009 | 0.01L | 60 | 0.9 | 29.6 | 33.5 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.5547 | 0.9 | 0.055 | 24 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.038 | 0.009 | 0.0006 | 0.01L | 8.5 | 0.05L | 0.1315 | 3.825
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [17 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 8 | 20
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 9.10 | 7.39 | 72.4 | 2.04 | 226 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.072 | 0.032 | 0.0009 | 0.01L | 55 | 0.93 | 26.1 | 29.5 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9499 | 0.7 | 0.085 | 31.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.0315 | 0.0095 | 0.00075 | 0.01L | 4.5 | 0.05L | 0.902 | 2.37
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 9.11 | 7.36 | 56.4 | 2.26 | 85 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.083 | 0.04 | 0.0025 | 0.01L | 70 | 0.77 | 35 | 37.2 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.565 | 0.8 | 0.155 | 23 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.033 | 0.0145 | 0.0008 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 0.1445 | 8.59
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 9.12 | 7.97 | 195 | 1.81 | 332 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.089 | 0.04 | 0.0054 | 0.01L | 95 | 0.4 | 15.9 | 18.9 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.4447 | 2.65 | 0.115 | 33 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.037 | 0.0125 | 0.00145 | 0.01L | 8.5 | 0.05L | 0.2795 | 3.85
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 15

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2019年9月10-12日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷共15项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。