## Sheet1
2019年11月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 11.12 | 7.69 | 60.2 | 2.64 | 87 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.084 | 0.039 | 0.0007 | 0.01L | 65 | 0.79 | 1.4×106 | 29.4 | 33.6 | 0.84 | 1.96 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.0099 | 1 | 0.035 | 29.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.039 | 0.013 | 0.0006 | 0.01L | 6.5 | 0.05 | 8.0×102 | 0.044 | 2.28 | 0.11 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 |  |  |  | 5 | 15
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 11.13 | 7.47 | 40.2 | 2.31 | 60 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.081 | 0.035 | 0.0008 | 0.01L | 42 | 0.61 | 2.8×105 | 19.3 | 24.3 | 1.06 | 0.8 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.635 | 1.2 | 0.37 | 25 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.034 | 0.015 | 0.0007 | 0.01L | 5.5 | 0.05 | 7.0×102 | 0.124 | 6.23 | 0.13 | 0.27
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 |  |  |  | 5 | 15
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 11.14 | 7.77 | 48.2 | 3.22 | 54 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.091 | 0.04 | 0.0009 | 0.01L | 60 | 0.83 | 7.9×105 | 19.2 | 25.6 | 1.87 | 2.11 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.2399 | 1.05 | 0.065 | 23 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.043 | 0.009 | 0.0006 | 0.01L | 7.5 | 0.06 | 6.0×102 | 0.0905 | 3.845 | 0.06 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 |  |  |  | 5 | 15
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 |  |  |  | 8 | 20
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 11.12 | 7.47 | 72.2 | 2.43 | 154 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.078 | 0.033 | 0.0011 | 0.01L | 62 | 0.88 | 1.8×106 | 28.7 | 31.7 | 1.39 | 2.28 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6595 | 0.8 | 0.215 | 28 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.037 | 0.01 | 0.0007 | 0.01L | 5.5 | 0.075 | 5.0×102 | 0.2135 | 11.55 | 0.07 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 |  |  |  | 5 | 15
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 11.12 | 7.31 | 54.2 | 2.16 | 156 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.095 | 0.041 | 0.0006 | 0.01L | 88 | 0.86 | 2.2×106 | 36.2 | 39.8 | 0.68 | 0.99 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.5199 | 1.25 | 0.045 | 24 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.049 | 0.017 | 0.00065 | 0.01L | 9.5 | 0.065 | 6.0×102 | 0.044 | 1.575 | 0.06L | 0.03
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 |  |  |  | 5 | 15
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 11.13 | 7.82 | 135 | 2.02 | 191 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.088 | 0.038 | 0.0024 | 0.01L | 85 | 0.55 | 9.4×104 | 17 | 22.8 | 0.99 | 0.9 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.505 | 4.55 | 0.17 | 25.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.041 | 0.012 | 0.0008 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 6.0×102 | 3.175 | 10.7 | 0.1 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 |  |  |  | 5 | 15

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2019年10月15-17日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷共15项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。