## Sheet1
2020年1月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 1.13 | 7.89 | 88.2 | 2.23 | 132 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.073 | 0.016 | 0.0017 | 0.01L | 50 | 1.68 | 1.7×106 | 33.6 | 34.8 | 0.83 | 1.12 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.7015 | 1.4 | 0.045 | 35.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.036 | 0.009 | 0.0009 | 0.01L | 6.5 | 0.055 | 7.0×102 | 0.0455 | 1.91 | 0.1 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 1.15 | 7.7 | 110 | 2.33 | 359 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.074 | 0.019 | 0.0016 | 0.01L | 46 | 1.23 | 1.4×106 | 26 | 31.1 | 1.52 | 0.81 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.535 | 1 | 0.09 | 36.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.035 | 0.008 | 0.0007 | 0.01L | 6.5 | 0.05 | 7.0×102 | 0.322 | 6.57 | 0.08 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 1.14 | 8.02 | 70.4 | 2.58 | 290 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.067 | 0.02 | 0.001 | 0.01L | 52 | 1.61 | 7.0×105 | 23.1 | 27.8 | 0.69 | 0.88 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.18 | 1.2 | 0.055 | 28 | 4 | 0.00004lL | 0.001L | 0.031 | 0.011 | 0.00055 | 0.01L | 7.5 | 0.05L | 7.0×102 | 1.785 | 8.02 | 0.06L | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 |  |  |  | 8 | 20
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 1.13 | 8.17 | 76.2 | 2.11 | 185 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.062 | 0.012 | 0.0013 | 0.01L | 48 | 1.37 | 2.2×106 | 26.8 | 29.8 | 0.44 | 0.89 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.885 | 1.1 | 0.065 | 29.5 | 4 | 0.00004lL | 0.001L | 0.033 | 0.007 | 0.0006 | 0.01L | 5.5 | 0.05 | 6.0×102 | 0.2045 | 7.63 | 0.06 | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 1.14 | 7.93 | 92.4 | 2.13 | 215 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.079 | 0.019 | 0.0035 | 0.01L | 55 | 1.35 | 2.2×106 | 42.6 | 48.5 | 0.94 | 1.24 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.445 | 1.35 | 0.06 | 18.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.038 | 0.012 | 0.00075 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 7.0×102 | 0.141 | 0.873 | 0.09 | 0.11
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 1.15 | 7.88 | 160 | 1.85 | 473 | 200 | 0.00004lL | 0.001L | 0.092 | 0.023 | 0.0011 | 0.01L | 82 | 0.61 | 4.6×105 | 17.1 | 23.5 | 3.22 | 1.14 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.545 | 3.25 | 0.155 | 47.5 | 4 | 0.00004lL | 0.001L | 0.041 | 0.01 | 0.0008 | 0.01L | 9.5 | 0.05L | 5.0×102 | 0.3545 | 9.89 | 0.21 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2020年1月13-15日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷共15项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。