## Sheet1
2019年6月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 6.11 | 7.22 | 50.4 | 2.45 | 196 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.078 | 0.04 | 0.001 | 0.01L | 53 | 0.73 | 2.8×106 | 27.5 | 30.8 | 0.39 | 0.46 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6495 | 0.9 | 0.035 | 42 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.036 | 0.013 | 0.0004 | 0.01L | 6.5 | 0.08 | 9.0×102 | 0.4315 | 8.3 | 0.06L | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 6.11 | 7.65 | 36.4 | 2.28 | 132 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.083 | 0.038 | 0.0009 | 0.01L | 42 | 0.67 | 2.2×106 | 4.98 | 10.2 | 0.24 | 0.41 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.5747 | 1.35 | 0.28 | 32 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.0345 | 0.01 | 0.00045 | 0.01L | 5.5 | 0.065 | 7.0×102 | 0.209 | 6.83 | 0.06L | 0.11
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 6.17 | 8.06 | 64.3 | 3.43 | 160 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.088 | 0.041 | 0.001 | 0.01L | 53 | 0.84 | 9.4×105 | 15.2 | 20.6 | 2 | 1.48 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.4199 | 1.55 | 0.035 | 29.5 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.038 | 0.0105 | 0.0003L | 0.01L | 8.5 | 0.065 | 7.0×102 | 0.166 | 6 | 0.06L | 0.03
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 6.11 | 6.97 | 62.4 | 2.68 | 108 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.074 | 0.036 | 0.0012 | 0.01L | 58 | 0.78 | 1.4×106 | 14.7 | 18.9 | 1.09 | 0.21 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.0399 | 1.05 | 0.055 | 31 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.0325 | 0.008 | 0.0005 | 0.01L | 4.5 | 0.075 | 4.0×102 | 0.3985 | 8.165 | 0.06 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 6.14 | 7.11 | 36.3 | 2.65 | 62 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.092 | 0.042 | 0.0024 | 0.01L | 69 | 0.44 | 2.2×106 | 35.8 | 39.5 | 0.82 | 1.16 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.8399 | 2.05 | 0.09 | 28.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.041 | 0.012 | 0.00055 | 0.01L | 9.5 | 0.05 | 8.0×102 | 0.042 | 1.21 | 0.1 | 0.14
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 6.12 | 7.58 | 96.3 | 2.96 | 366 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.086 | 0.044 | 0.0053 | 0.01L | 80 | 0.82 | 4.9×105 | 8.2 | 13.2 | 0.84 | 1.39 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.645 | 1.55 | 0.315 | 40.5 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.0375 | 0.012 | 0.00095 | 0.01L | 8.5 | 0.075 | 7.0×102 | 0.2145 | 1.87 | 0.49 | 0.36
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2019年6月11-17日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。