## Sheet1
2019年7月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 7.9 | 7.15 | 62.2 | 2.34 | 206 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.088 | 0.042 | 0.0006 | 0.01L | 50 | 0.78 | 2.2×106 | 20.8 | 25.8 | 0.53 | 1.47 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6399 | 1.45 | 0.095 | 45 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.0425 | 0.01 | 0.00065 | 0.01L | 5.5 | 0.08 | 6.0×102 | 0.069 | 8.45 | 0.06L | 0.01
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 7.9 | 7.31 | 45.2 | 2.07 | 366 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.086 | 0.034 | 0.0013 | 0.01L | 53 | 0.74 | 1.7×106 | 18.6 | 22.5 | 0.23 | 0.54 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.375 | 1.75 | 0.145 | 45 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.033 | 0.009 | 0.00075 | 0.01L | 4.5 | 0.07 | 8.0×102 | 0.1555 | 6.685 | 0.06L | 0.02
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 7.11 | 7.59 | 51.2 | 3.32 | 156 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.079 | 0.041 | 0.0009 | 0.01L | 60 | 0.91 | 7.9×105 | 15.6 | 18.9 | 1.06 | 2.11 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.335 | 1.15 | 0.035 | 24 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.035 | 0.008 | 0.0006 | 0.01L | 6.5 | 0.085 | 9.0×102 | 0.0935 | 4.79 | 0.06L | 0.02
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 7.9 | 7.25 | 56.2 | 2.53 | 260 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.084 | 0.039 | 0.0009 | 0.01L | 60 | 0.86 | 1.8×106 | 21.5 | 26.7 | 0.34 | 0.59 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.1899 | 1.2 | 0.075 | 47 | 4 | 0.00004L | 0.001L | 0.037 | 0.007 | 0.0007 | 0.01L | 6.5 | 0.085 | 2.0×102 | 0.1775 | 8.035 | 0.06L | 0.03
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 7.12 | 7.27 | 42.2 | 2.45 | 68 | 400 | 0.00004L | 0.001L | 0.079 | 0.041 | 0.0025 | 0.01L | 75 | 0.55 | 2.8×106 | 36.5 | 42.6 | 0.61 | 0.95 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.855 | 1.3 | 0.485 | 32 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.038 | 0.012 | 0.0006 | 0.01L | 9.5 | 0.055 | 9.0×102 | 0.0295 | 2.23 | 0.06 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 7.10 | 7.92 | 84.3 | 2.47 | 344 | 200 | 0.00004L | 0.001L | 0.099 | 0.047 | 0.0009 | 0.01L | 96 | 0.63 | 7.0×105 | 11.9 | 13.6 | 1.58 | 1.19 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.0299 | 1.65 | 0.335 | 41 | 8 | 0.00004L | 0.001L | 0.047 | 0.012 | 0.0008 | 0.01L | 9 | 0.06 | 9.0×102 | 0.386 | 3.23 | 0.06L | 0.02
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2019年7月9-12日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、粪大肠菌群共18项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。