## Sheet1
2017年3月高升镇污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 高升镇污水处理厂 | 处理入口 | 3.28 | 7.67 | 85.2 | 3.42 | 159 | 300 | 7e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.072 | 0.043 | 0.0008 | <0.01 | 75 | 1.035 | 7.9×105 | 25.7 | 28.29 | 0.68 | 4.31 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.85 | 8.2 | 0.96 | 48.5 | 24 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.03 | 0.01 | <0.0003 | <0.01 | 14 | 0.158 | 9.0×102 | 3.62 | 11.27 | 0.05 | 0.41
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3