## Sheet1
2017年2月盘锦市国控污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 2.8 | 7.32 | 75.2 | 3.16 | 194 | 400 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.069 | 0.041 | 0.0014 | <0.01 | 56 | 0.981 | 1.8×106 | 29.8 | 32.75 | 0.52 | 6.64 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.41 | 1 | 0.37 | 34.6 | 16 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.026 | 0.007 | 0.0009 | <0.01 | 7 | 0.118 | 7.0×102 | 0.38 | 11.27 | 0.37 | 0.26
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 大洼县城市污水处理厂 | 处理入口 | 2.8 | 7.67 | 51.2 | 2.39 | 179 | 400 | 7e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.065 | 0.044 | 0.0016 | <0.01 | 50 | 0.678 | 9.4×106 | 26.4 | 28.29 | 1.46 | 5.84 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.16 | 1.4 | 0.06 | 37.2 | 16 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.021 | 0.008 | 0.0007 | <0.01 | 8 | 0.12 | 9.0×102 | 0.269 | 12.35 | 0.2 | 0.5
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 高升镇污水处理厂 | 处理入口 | 2.7 | 8.16 | 47.1 | 3.37 | 134 | 400 | 0.00016 | <0.00001 | <0.001 | 0.062 | 0.048 | 0.0023 | <0.01 | 48 | 0.909 | 9.4×105 | 4.71 | 27.76 | 0.45 | 3.41 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.03 | 5 | 0.97 | 43.7 | 16 | 7e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.02 | 0.012 | 0.0011 | <0.01 | 13 | 0.183 | 9.0×102 | 0.155 | 13.27 | 0.01 | 0.28
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 2.8 | 8.14 | 99.2 | 0.72 | 613 | 400 | 5e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.086 | 0.056 | 0.0094 | <0.01 | 62 | 0.833 | 1.1×104 | 25.7 | 13.18 | 39.1 | 4.6 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.95 | 2 | 0.49 | 36.2 | 8 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.031 | 0.01 | 0.0005 | <0.01 | 8 | 0.135 | 6.0×102 | 7.71 | 4.26 | 0.4 | 0.15
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦市第二污水处理厂 | 处理入口 | 2.8 | 7.29 | 86.2 | 3.38 | 247 | 200 | 5e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.067 | 0.035 | 0.0016 | <0.01 | 53 | 0.857 | 1.4×106 | 19.8 | 22.17 | 0.42 | 4.12 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.25 | 0.7 | 0.48 | 25.9 | 8 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.022 | 0.006 | 0.0014 | <0.01 | 4 | 0.146 | 5.0×102 | 0.172 | 10.56 | 0.13 | 0.56
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1