## Sheet1
2017年4月盘锦市国控污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 4.13 | 7.46 | 118 | 4.21 | 245 | 300 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.087 | 0.047 | 0.001 | <0.01 | 68 | 2.087 | 3.5×106 | 38.2 | 40.27 | 0.55 | 8.34 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.58 | 4.8 | 0.48 | 38.8 | 16 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.03 | 0.007 | 0.0007 | <0.01 | 8 | 0.179 | 8.0×102 | 1.74 | 11.31 | 0.07 | 0.14
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 大洼县城市污水处理厂 | 处理入口 | 4.13 | 7.31 | 35.2 | 1.84 | 167 | 400 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.077 | 0.038 | 0.0014 | <0.01 | 65 | 2.031 | 2.4×106 | 14.4 | 17.75 | 0.33 | 3.18 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.5 | 2.9 | 0.96 | 48 | 16 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.027 | 0.008 | 0.0008 | <0.01 | 9 | 0.186 | 8.0×102 | 0.47 | 10.08 | 0.06 | 0.16
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 高升镇污水处理厂 | 处理入口 | 4.10 | 7.84 | 75.2 | 3.88 | 107 | 200 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.081 | 0.043 | 0.0012 | <0.01 | 67 | 1.125 | 7.0×105 | 29.7 | 32.25 | 0.83 | 4.15 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.58 | 1.2 | 0.62 | 35.8 | 16 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.031 | 0.006 | 0.0007 | <0.01 | 10 | 0.159 | 8.0×102 | 2.15 | 12.24 | 0.06 | 0.14
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 4.13 | 7.48 | 110 | 0.77 | 270 | 400 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.105 | 0.056 | 0.001 | <0.01 | 94 | 1.529 | 4.6×105 | 4.49 | 6.87 | 10 | 14.7 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.77 | 1.6 | 0.03 | 39 | 16 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.038 | 0.011 | 0.0006 | <0.01 | 7 | 0.154 | 6.5×102 | 1.28 | 4.69 | 0.06 | 0.36
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦市第二污水处理厂 | 处理入口 | 4.13 | 7.37 | 73.2 | 3.2 | 202 | 200 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.082 | 0.042 | 0.0013 | <0.01 | 73 | 1.9 | 2.8×106 | 24.3 | 27.78 | 0.19 | 2.08 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.77 | 1.4 | 0.14 | 32.6 | 12 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.029 | 0.005 | 0.001 | <0.01 | 5 | 0.174 | 4.5×102 | 0.384 | 10.19 | 0.05 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1