## Sheet1
2017年1月盘锦市国控污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 1-5 | 7.53 | 80.2 | 3.26 | 254 | 200 | 9e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.071 | 0.043 | 0.0013 | <0.01 | 42 | 0.696 | 1.4×106 | 20 | 23.27 | 1.8 | 6.15 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.48 | 1.2 | 0.14 | 30.4 | 16 | 5e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.028 | 0.006 | 0.0009 | <0.01 | 8 | 0.19 | 7.0×102 | 0.261 | 11.32 | 0.05 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 大洼县城市污水处理厂 | 处理入口 | 1-5 | 7.57 | 54.7 | 2.43 | 279 | 200 | 0.00012 | <0.00001 | <0.001 | 0.068 | 0.052 | 0.0019 | <0.01 | 49 | 0.621 | 1.1×106 | 22.3 | 25.6 | 2.15 | 6.07 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.29 | 1.4 | 0.46 | 41.2 | 24 | 8e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.025 | 0.007 | 0.0009 | <0.01 | 8 | 0.169 | 8.0×102 | 2.96 | 11.95 | 0.07 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 高升镇污水处理厂 | 处理入口 | 1-4 | 7.86 | 58.2 | 3.43 | 143 | 200 | 7e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.064 | 0.058 | 0.0016 | <0.01 | 53 | 0.717 | 7.0×105 | 31.6 | 34.27 | 1.18 | 4.72 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.97 | 5.1 | 0.92 | 46 | 24 | 5e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.015 | 0.013 | 0.0015 | <0.01 | 9 | 0.194 | 9.0×102 | 6.58 | 13.27 | 0.09 | 0.11
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 1-5 | 7.86 | 89.2 | 0.28 | 446 | 400 | 0.00013 | <0.00001 | <0.001 | 0.08 | 0.055 | 0.009 | <0.01 | 68 | 0.602 | 3.3×105 | 5 | 6.95 | 55.3 | 3.4 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.25 | 2.3 | 0.02 | 39.4 | 16 | 0.0001 | <0.00001 | <0.001 | 0.028 | 0.008 | 0.0037 | <0.01 | 7 | 0.163 | 4.0×102 | 0.269 | 3.27 | 0.23 | 0.15
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦市第二污水处理厂 | 处理入口 | 1-5 | 7.29 | 59.2 | 3.5 | 272 | 200 | 8e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.069 | 0.039 | 0.0017 | <0.01 | 45 | 0.651 | 7.9×105 | 27 | 29.98 | 1.52 | 6.01 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.13 | 1 | 0.31 | 22.2 | 8 | 4e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.024 | 0.008 | 0.0014 | <0.01 | 4 | 0.184 | 4.0×102 | 0.179 | 12.29 | 0.05 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1