## Sheet1
2017年5月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 5.4 | 7.54 | 88.2 | 3.61 | 237 | 300 | 5e-05 | 0.00001L | 0.001L | 0.093 | 0.054 | 0.0008 | 0.01L | 60 | 2.94 | 2.2×106 | 37.5 | 40.27 | 3.94 | 8.46 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.44 | 1 | 0.47 | 33.7 | 12 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.034 | 0.009 | 0.0005 | 0.01L | 6 | 0.16 | 9.0×102 | 0.633 | 11.24 | 0.06 | 0.16
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 大洼县城市污水处理厂 | 处理入口 | 5.4 | 7.57 | 56.2 | 1.56 | 109 | 400 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.085 | 0.044 | 0.0013 | 0.01L | 42 | 1.61 | 1.7×106 | 17.8 | 21.8 | 1.89 | 23.1 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.35 | 1.2 | 0.48 | 33 | 16 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.03 | 0.008 | 0.0007 | 0.01L | 7 | 0.13 | 8.0×102 | 0.496 | 11.16 | 0.06 | 0.14
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 高升镇污水处理厂 | 处理入口 | 5.2 | 7.67 | 90.2 | 3.7 | 108 | 200 | 9e-05 | 0.00001L | 0.001L | 0.078 | 0.042 | 0.0024 | 0.01L | 75 | 1.58 | 1.1×106 | 31.5 | 36.64 | 0.5 | 5.17 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.99 | 1 | 0.72 | 39 | 24 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.033 | 0.008 | 0.001 | 0.01L | 14 | 0.11 | 8.5×102 | 0.209 | 10.62 | 0.07 | 0.25
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 5.4 | 8.24 | 94.2 | 0.82 | 524 | 400 | 0.00013 | 0.00001L | 0.001L | 0.1 | 0.065 | 0.0013 | 0.01L | 52 | 3.4 | 3.3×105 | 4.78 | 6.88 | 14.3 | 11.6 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.57 | 1.4 | 0.06 | 33.4 | 8 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.042 | 0.014 | 0.0009 | 0.01L | 8 | 0.12 | 5.5×102 | 1.2 | 3.3 | 0.06 | 0.56
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦市第二污水处理厂 | 处理入口 | 5.4 | 7.48 | 81.2 | 3.34 | 179 | 400 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.089 | 0.046 | 0.0014 | 0.01L | 45 | 3.16 | 3.5×106 | 27.5 | 30.29 | 0.43 | 39.8 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.3 | 1.3 | 0.19 | 22.6 | 8 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.032 | 0.008 | 0.0012 | 0.01L | 6 | 0.16 | 3.0×102 | 0.284 | 10.12 | 0.04 | 0.12
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县城镇污水处理厂 | 处理入口 | 5.9 | 7.39 | 88.3 | 1.62 | 107 | 200 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.079 | 0.039 | 0.002 | 0.01L | 82 | 3.34 | 1.8×106 | 17.5 | 18.78 | 0.12 | 0.63 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.37 | 3 | 0.47 | 38.9 | 16 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.03 | 0.008 | 0.0013 | 0.01L | 9 | 0.21 | 8.0×102 | 0.068 | 12.2 | 0.06 | 0.29
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 辽东湾新区污水处理厂 | 处理入口 | 5.10 | 7.68 | 123 | 1.7 | 162 | 200 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.117 | 0.058 | 0.0034 | 0.01L | 74 | 1.6 | 3.3×105 | 21.7 | 19.69 | 0.23 | 1.92 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.54 | 1.8 | 0.12 | 31.5 | 8 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.041 | 0.009 | 0.0026 | 0.01L | 9 | 0.15 | 9.0×102 | 0.539 | 11.23 | 0.06 | 0.47
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1