## Sheet1
2017年7月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 7.6 | 7.4 | 83.6 | 3.11 | 218 | 300 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.104 | 0.055 | 0.0007 | 0.01L | 86 | 0.8 | 2.4×106 | 37.8 | 40.24 | 0.34 | 2.71 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.28 | 2.2 | 0.42 | 34.5 | 16 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.04 | 0.015 | 0.0004 | 0.01L | 8 | 0.14 | 8.0×102 | 0.796 | 9.16 | 0.05 | 0.13
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 大洼县城市污水处理厂 | 处理入口 | 7.6 | 7.58 | 62.8 | 1.97 | 133 | 200 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.085 | 0.041 | 0.0032 | 0.01L | 73 | 0.73 | 2.2×106 | 13.9 | 16.62 | 0.17 | 0.62 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.7 | 1.4 | 0.46 | 38.5 | 12 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.032 | 0.009 | 0.0005 | 0.01L | 8 | 0.16 | 7.0×102 | 0.388 | 8.9 | 0.06 | 0.14
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 高升镇污水处理厂 | 处理入口 | 7.10 | 7.62 | 40.2 | 3.33 | 142 | 400 | 9e-05 | 0.00001L | 0.001L | 0.08 | 0.041 | 0.0014 | 0.01L | 63 | 0.84 | 2.2×106 | 43.6 | 44.78 | 0.64 | 2.56 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.9 | 1.2 | 0.62 | 42.5 | 16 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.04 | 0.012 | 0.0004 | 0.01L | 10 | 0.12 | 9.0×102 | 1.05 | 9.9 | 0.05 | 0.19
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 7.6 | 7.4 | 37.4 | 0.88 | 358 | 400 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.118 | 0.066 | 0.0047 | 0.01L | 125 | 1.26 | 4.6×105 | 4.46 | 6.77 | 63.5 | 83.7 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.57 | 1.2 | 0.06 | 37.5 | 8 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.054 | 0.013 | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.14 | 6.0×102 | 0.286 | 3.42 | 0.08 | 0.12
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦市第二污水处理厂 | 处理入口 | 7.6 | 7.38 | 69.8 | 2.7 | 234 | 400 | 8e-05 | 0.00001L | 0.001L | 0.097 | 0.051 | 0.001 | 0.01L | 92 | 0.94 | 3.5×106 | 36.7 | 39.6 | 0.31 | 2.76 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.54 | 2.3 | 0.28 | 28.5 | 12 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.036 | 0.011 | 0.0005 | 0.01L | 4 | 0.16 | 4.0×102 | 0.372 | 10.32 | 0.08 | 0.23
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县城镇污水处理厂 | 处理入口 | 7.10 | 7.6 | 46.2 | 1.44 | 197 | 300 | 0.0001 | 0.00001L | 0.001L | 0.103 | 0.058 | 0.0017 | 0.01L | 58 | 0.95 | 1.7×106 | 26.8 | 27.98 | 0.81 | 0.77 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.74 | 1.3 | 0.06 | 39.5 | 8 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.038 | 0.014 | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.16 | 9.0×102 | 0.116 | 10.17 | 0.09 | 0.22
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 辽东湾新区污水处理厂 | 处理入口 | 7.11 | 7.6 | 22.5 | 0.63 | 225 | 300 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.095 | 0.051 | 0.0033 | 0.01L | 79 | 0.69 | 4.6×105 | 14.8 | 18.58 | 1.01 | 7.78 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.16 | 1 | 0.08 | 42.8 | 12 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.036 | 0.013 | 0.0006 | 0.01L | 8 | 0.14 | 7.0×102 | 0.224 | 9.84 | 0.07 | 0.76
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
根据辽宁省环境监测方案，盘锦市环境保护监测站对7家污水处理厂企业进行监督性监测，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦市第二污水处理厂、大洼县城市污水处理厂、高升镇污水处理厂、盘锦辽河明源环境工程有限公司、盘山县城镇污水处理厂、辽东湾新区污水处理厂。盘锦市环境保护监测站于2017年7月6—11日对7家污水处理厂进行了监督性监测，监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总汞、烷基汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、粪大肠菌群共19项因子的监测。监测结果均符合标准。