## Sheet1
2017年8月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 8.7 | 7.67 | 67.2 | 2.52 | 230 | 300 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.113 | 0.066 | 0.0008 | 0.01L | 70 | 0.89 | 2.6×106 | 29.1 | 32.99 | 2.62 | 1.21 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.88 | 1.6 | 0.39 | 46.5 | 14 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.045 | 0.014 | 0.0003L | 0.01L | 8 | 0.14 | 9.0×102 | 0.147 | 7.66 | 0.17 | 0.22
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 大洼县城市污水处理厂 | 处理入口 | 8.7 | 7.32 | 20.2 | 1.01 | 227 | 300 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.097 | 0.053 | 0.0028 | 0.01L | 55 | 0.78 | 1.8×106 | 6.57 | 8.5 | 0.28 | 1.36 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.88 | 2.1 | 0.35 | 47.5 | 16 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.038 | 0.009 | 0.0006 | 0.01L | 8 | 0.16 | 9.0×102 | 2.44 | 3.5 | 0.08 | 0.18
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 高升镇污水处理厂 | 处理入口 | 8.14 | 7.65 | 52.2 | 3.18 | 94 | 400 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.073 | 0.046 | 0.0016 | 0.01L | 85 | 0.88 | 1.8×106 | 47.2 | 50.24 | 0.05 | 2.14 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.88 | 1.2 | 0.66 | 42.5 | 16 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.036 | 0.012 | 0.0011 | 0.01L | 6 | 0.13 | 7.0×102 | 1.13 | 10.32 | 0.04 | 0.18
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 8.7 | 8.86 | 24.7 | 0.82 | 294 | 400 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.132 | 0.083 | 0.0039 | 0.01L | 100 | 1.14 | 4.9×105 | 4.15 | 5.3 | 130 | 8 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.86 | 1 | 0.08 | 37.5 | 10 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.061 | 0.015 | 0.0003L | 0.01L | 6 | 0.14 | 4.0×102 | 0.074 | 2.16 | 0.29 | 0.55
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦市第二污水处理厂 | 处理入口 | 8.7 | 7.39 | 23.8 | 1.33 | 296 | 400 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.105 | 0.056 | 0.0011 | 0.01L | 66 | 0.94 | 2.8×106 | 15.4 | 17.37 | 0.36 | 1.6 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.82 | 1.8 | 0.16 | 26.5 | 12 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.04 | 0.01 | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.17 | 2.0×102 | 0.176 | 10.59 | 0.05 | 0.23
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县城镇污水处理厂 | 处理入口 | 8.14 | 8.3 | 70.6 | 1.35 | 275 | 300 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.104 | 0.067 | 0.0016 | 0.01L | 28 | 0.87 | 1.7×106 | 28.4 | 30.25 | 0.64 | 1.13 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.43 | 1.3 | 0.09 | 33.5 | 10 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.043 | 0.016 | 0.0003L | 0.01L | 7 | 0.14 | 8.0×102 | 0.184 | 8.9 | 0.07 | 0.25
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 辽东湾新区污水处理厂 | 处理入口 | 8.8 | 8.16 | 22.2 | 1.56 | 163 | 700 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.108 | 0.059 | 0.0031 | 0.01L | 20 | 0.66 | 3.4×105 | 22.9 | 27.76 | 1.33 | 4.55 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 8.45 | 1.9 | 0.03 | 39 | 12 | 0.00004L | 0.00001L | 0.001L | 0.051 | 0.011 | 0.0006 | 0.01L | 5 | 0.12 | 6.0×102 | 0.087 | 7.98 | 0.06 | 0.77
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
根据辽宁省环境监测方案，2017年8月7—14日盘锦市环境保护监测站对7家污水处理厂企业进行监督性监测，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦市第二污水处理厂、大洼县城市污水处理厂、高升镇污水处理厂、盘锦辽河明源环境工程有限公司、盘山县城镇污水处理厂、辽东湾新区污水处理厂。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总汞、烷基汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、粪大肠菌群共19项因子的监测。监测结果均符合标准。