## Sheet1
2018年3月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 五日生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(ng/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 3.5 | 7.4 | 20.7 | 2.38 | 131 | 30 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.0033 | <0.05 | 75 | 1.14 | 16000 | 8.77 | 30.3 | 1.25 | 13.2 | 不合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.2 | 2.5 | <0.01 | 17.5 | 5 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | <0.05 | 9 | 0.075 | 2400 | 0.6315 | 8.7 | 0.68 | 0.31
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 3.5 | 7.5 | 13.5 | 2.23 | 96 | 50 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.0004 | <0.05 | 120 | 1.22 | 1300 | 0.76 | 31.7 | 0.95 | 0.26 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.4 | 1.9 | 0.88 | 15 | 5 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | <0.05 | 11 | 0.075 | 700 | 0.14 | 3.34 | 0.31 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 3.5 | 7.5 | 22.7 | 2.78 | 171 | 30 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.0004 | <0.05 | 50 | 1.74 | ≥24000 | 9.43 | 27.6 | 1.75 | 13.2 | 不合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.35 | 1.5 | 0.04 | 17 | 5 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | <0.05 | 9 | 0.12 | 16000 | 0.34 | 5.795 | 0.4 | 0.27
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 3.5 | 7.5 | 112 | 1.15 | 806 | 30 | <0.00002 | <20 | <0.01 | 0.01 | <0.004 | 0.0093 | <0.05 | 142 | 0.3 | 110 | 7.2 | 12.3 | 26 | 2.17 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6 | 3 | <0.01 | 16 | 5 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | <0.05 | 13 | 0.12 | 20 | 0.117 | 3.585 | 0.39 | 0.37
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 3.5 | 7.2 | 15.6 | 2.63 | 111 | 60 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.0012 | <0.05 | 100 | 1.77 | ≥24000 | 10.9 | 18.8 | 0.73 | 4.58 | 不合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.15 | 4.4 | 0.21 | 22.5 | 5 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | <0.05 | 8 | 0.095 | 5400 | 0.378 | 7.575 | 0.31 | 0.16
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 3.9 | 7.7 | 61.4 | 2.91 | 449 | 60 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.0053 | <0.05 | 48 | 1.78 | 220 | 0.829 | 40.9 | 0.62 | 3.51 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6 | 4 | 0.04 | 18 | 5 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | <0.05 | 7 | 0.38 | <20 | 0.3355 | 5.385 | 0.32 | 0.23
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 3.8 | 8 | 8.2 | 1.25 | 54 | 20 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.0075 | <0.05 | 30 | 1.76 | 1100 | 8.51 | 41.5 | 1.15 | 0.63 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.8 | 4.7 | 0.08 | 34 | 5 | <0.00002 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.0003 | <0.05 | 7 | 0.155 | 230 | 0.3875 | 8.36 | 0.33 | 0.28
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
根据辽宁省环境监测方案，盘锦市环境保护监测站于2018年3月5-9日对7家污水处理厂进行了监督性监测采样，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘锦辽河明源环境工程有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。由于实验室搬迁改造，委托盘锦正能科技有限公司进行化验分析，监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总汞、烷基汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、粪大肠菌群共19项因子的监测。监测企业中盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司和盘锦北控水务有限公司粪大肠菌群均超标，其它监测结果均符合标准。