## Sheet1
2018年4月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(ng/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 4.1 | 7.2 | 56.7 | 2.733 | 338 | 80 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 2 | <0.05 | 120 | 1.28 | ≥24000 | 17.8 | 29.7 | 0.37 | 3.35 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.1 | 3.15 | 0.08 | 19 | 5 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.7 | <0.05 | 9 | <0.05 | 790 | 0.233 | 8.6 | 0.17 | 0.15
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 1 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 4.1 | 7.8 | 25.6 | 1.22 | 169 | 80 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 2.9 | <0.05 | 95 | 1.42 | ≥24000 | 5.57 | 19.5 | 0.37 | 0.68 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6 | 3 | 0.18 | 18 | 5 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.6 | <0.05 | 9 | <0.05 | 700 | 0.298 | 1.8 | 0.28 | <0.04
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 4.11 | 7.4 | 45.9 | 3.52 | 276 | 60 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 3.6 | <0.05 | 80 | 1.87 | ≥24000 | 36.4 | 37.7 | 0.38 | 2.2 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.35 | 2.75 | 0.08 | 17 | 5 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | <0.3 | <0.05 | 7 | 0.115 | 790 | 0.334 | 6.25 | 0.3 | 0.19
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 4.1 | 7.8 | 80.6 | 0.16 | 492 | 70 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 15.3 | <0.05 | 118 | 1.46 | 940 | 3.55 | 12.3 | 26.7 | 2.5 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6 | 3.3 | <0.01 | 20 | 5 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 1 | <0.05 | 7 | 0.075 | 490 | <0.025 | 0.6 | 0.6 | 0.96
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 4.1 | 7.3 | 27.1 | 1.88 | 173 | 50 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 2.1 | <0.05 | 100 | 0.84 | ≥24000 | 6.43 | 24.9 | 0.69 | 2.32 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.15 | 2.9 | 0.26 | 17.5 | 5 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 1 | <0.05 | 7 | 0.06 | 940 | 0.258 | 8.82 | 0.13 | 0.11
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 4.13 | 7.2 | 27.3 | 2.82 | 184 | 60 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 1.9 | <0.05 | 60 | 0.61 | 940 | 21.4 | 24.6 | 0.37 | 0.9 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.75 | 3.2 | <0.01 | 19 | 5 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 0.8 | <0.05 | 9 | 0.075 | <20 | 0.273 | 2.04 | 0.23 | 0.14
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 4.17 | 8.9 | 60.6 | 3.85 | 369 | 35 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 10.6 | <0.05 | 98 | 1.61 | 940 | 5.77 | 25.9 | 0.35 | 1.25 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.6 | 5.75 | 0.115 | 35.5 | 10 | <0.02 | <20 | <0.01 | <0.004 | <0.004 | 3.55 | <0.05 | 11 | 0.14 | <20 | 0.257 | 9.6 | 0.14 | 0.2
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
根据辽宁省环境监测方案，盘锦市环境保护监测站于2018年4月10-17日对7家污水处理厂进行了监督性监测采样，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘锦辽河明源环境工程有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。由于实验室搬迁改造，委托盘锦正能科技有限公司进行化验分析，监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油、总氮、总汞、烷基汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷、粪大肠菌群共19项因子的监测。监测企业结果均符合标准。