盘锦市安监局“双随机、一公开”随机抽查情况公示

| 企业名称 | 检查人员 | 检查时间 | 存在的事故隐患 | 处理措施/结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽河油田分公司冷家油田开发公司 | 高 勇 周大朋 马 强 | 2017年3月22日至3月23日 | 1.采油作业五区3月份开展的火灾应急演练无人员签到和评估人签字；2.采油作业五区隐患排查治理台账无验收人、负责人签字；3.采油25 站内露天油气阀组与户外变压器距离不足10米；4.采油25 站内掺油器装置区没有明显的安全警示标志；5.冷三转油站变压器与配电间之间的防火墙有孔洞；6.采油作业三区17站输油泵房门外未设置消除人体静电装置；7.注汽作业区2月份开展的应急演练无人员签到；8.冷注汽1#站注汽锅炉对流段钢直梯中端防护笼缺失；9.冷活6注汽锅炉对流段钢直梯无防护笼；10.冷一联合站1号罐区水封井排水管道堵塞未清理；11.冷一联合站9号、11号罐区水封井破损坍塌；12.冷一联合站3号、5号罐区内部分水泥构筑的排水沟倒塌堵塞。 | 整改完毕 |
| 辽河油田分公司高升采油厂 | 高 勇 周大朋 黄晓丰 | 2017年5月25日 | 1.高五转油站药剂存放点与阀组间安全距离不足；2.高五转油站计量间固定式可燃气体报警器安装高度不符合要求；3.雷三计量站1号计量间固定式可燃气体报警器安装高度不符合要求；4.雷三计量站2号计量间固定式可燃气体报警器安装高度不符合要求；5.高一联合站输油岗变压器与配电间之间的防火墙出线母排穿越处孔洞未封堵；6.高一联合站11、12罐区岗输油泵房固定式低位可燃气体报警器安装高度不符合要求；7.高一联合站11、12罐区岗配电间没有应急照明设施；8.高一联合站11、12罐区安全警示标识不全；9.集输大队轻烃厂消防水池钢直梯无防护笼；10.作业一队X07189队雷26-12井起泵作业值班室架空用电线路高度不足2.5米；11.作业一队X07189队雷26-12井起泵作业修井机防雷接地线长度不够。 | 整改完毕 |
| 科莱恩华锦催化剂（盘锦）有限公司 | 刘东军 王柏健 刘佳鑫 | 2017年6月13日 | 1.氨罐区入口未设置静电消除器；2.氨罐区、氨回收装置压力表超期使用；3.氨罐区输送管线、数据线护管铺设不规范；4.氨罐上部平台焊接不牢固；5.B厂房氮气瓶未设置防倾倒设施；6.B厂房吊车防脱钩损坏。 | 整改完毕 |
| 盘锦锦阳化工有限公司 | 刘东军 王柏健 曹 江 | 2017年6月13日 | 1.加氢罐区西侧防爆电源接线盒封堵不严；2.重芳装车泵区部分电机电源线护管封堵胶泥老化脱落。 | 整改完毕 |
| 中国石化销售有限公司辽宁盘锦西三加油站 | 刘东军 王柏健 刘佳鑫 | 2017年6月13日 | 防撞柱损坏，应及时更换 | 整改完毕 |
| 中国石化销售有限公司辽宁盘锦辽河南路加油站 | 刘东军 代中明 韩卫权 | 2017年6月13日 | 1.油气回收罐处的管线应做防腐防护；2.应急演练记录不规范；3新建洗车房未进行建设项目审批。 | 整改完毕 |
| 中国石化销售有限公司辽宁盘锦东风街加油站 | 吴大鹏 刘东军 代中明 | 2017年6月13日 | 1.缺少进出口标识；2.建议罐区增加一台推车式灭火器；3.配电箱警示标识不全；4.教育培训记录记录不规范；5.应急演练记录记录不规范。 | 整改完毕 |
| 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司盘山加油站 | 刘东军 代中明 孙德华 | 2017年6月13日 | 1.一处油气回收管线法兰螺栓缺失；2.罐区推车式灭火器灭火带坡口；3教育培训记录缺少参加人员签到；4.应急演练记录记录不规范。 | 整改完毕 |
| 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司顺达加油站 | 刘东军 王柏健 黄晓丰 | 2017年6月13日 | 1.罐区警示标识褪色严重，应更换；2.1号储罐液位仪数据线绝缘皮破损，进线口未封堵；3.6号加油机皮带破损；4.缺少摩托车加油点标识牌；5加油作业区警示标识不全；6.配电室警示标识不全。 | 整改完毕 |
| 中化石油辽宁有限公司盘锦南高速加油站 | 刘东军 王柏健 韩卫权 | 2017年6月13日 | 1.卸油口与站外散发火花地点安全距离不足；2.未对全员进行教育培训；3.劳动防护用品发放记录不规范；4.劳动防护用品未留存“三证一标”；5.配电室缺少绝缘手套、棉手套；6.劳动防护用品发放记录与教育培训记录（吴彬）签字不一致；7.防雷检测报告不在有效期内。 | 整改完毕 |
| 盘锦辽河油田黄金带炼油厂 | 刘东军 王柏健 李雪冬 | 2017年6月14日 | 1.主要负责人未经安监部分考核合格；2.未提供储罐区、生产装置等防雷检测报告；3.厂区道路限速标识缺失。 | 整改完毕 |
| 辽河油田分公司曙光采油厂 | 高 勇 周大朋 马强 | 2017年8月2日至8月3日 | 1.曙二联合站变压器与配电间之间的防火墙出线母排穿越处封堵不严；2.曙二联合站原油储罐液位报警装置未安装在值班室；3.曙五联合站罐区部分水封井淤泥和垃圾堵塞排油污水管道未清理；4.曙五联合站特种作业人员管理台账未及时更新、人员信息登记不全；5.采油作业一区6号计量接转站分离器装置区域附近停放巡线用的自行车（现场已整改）；6.采油作业六区新3站分离器钢直梯无防护笼；7.采油作业六区新3站配电间电源桥架出口处外引的照明电源线无套管保护；8.采油作业六区新3站计量间照明电源线绑在板房铁质支架上且无套管保护；9.热注一区23站应急处置卡的岗位职责、处置程序不明确；10.热注一区23站开展的汛期应急演练无人员签到；11.作业三大队X06236小队杜84-27-79井下泵作业现场应急处置措施没有周边情况描述、应急响应启动程序不明确；12.采油二区曙2-6-更008井场被稻田养蟹个体户看护板房侵占；13.采油四区曙4-10-12长停井场被堆放的建筑垃圾侵占。 | 整改完毕 |
| 辽河油田分公司欢喜岭采油厂 | 高 勇 周大朋 邓文明 | 2017年8月8日至8月9日 | 1.欢二联合站原油罐区汛期应急排水泵配备数量不足且应急排水管线未铺设；2.欢四联合站2号原油储罐防雷接地断接卡与引下线连接处螺丝松动；3.欢四联合站罐区照明灯杆的钢直梯防护笼设置不符合要求；4.采油作业三区齐35号站内照明灯杆的钢直梯防护笼设置不符合要求；5.采油作业三区齐35号站北侧与周边养鱼池相通的巡检门未上锁且缺少安全警示标识；6.采油作业三区齐35号站风向标设置存在盲区；7.采油作业三区齐8号站内照明灯杆的钢直梯防护笼设置不符合要求；8.热注二区热29号注汽站污水池防护栏腐蚀破损；9.热注二区热29号注汽站污水池配电箱电源线出口处无套管保护；10.作业二大队X06255小队201队齐40-01-024井通井作业车防雷接地极距作业车距离不足3米（现场已整改）；11.作业二大队X06255小队201队齐40-01-024井通井作业配备的灭火器未摆放在作业现场（现场已整改）；12.采油作业一区欢2-5-5112 井场被苇塘养鱼个体户鸡舍侵占且无围挡；13.采油作业一区齐2-21-011捞油井场边界不清、无围挡。 | 整改完毕 |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井三公司 | 高 勇 周大朋 邓文明 | 2017年8月17日 | 1.公司6月23日组织开展的洪涝灾害应急演练无人员签到；2.运力保障中心5月份开展的培训教育考核无考核人或负责人签字；3.30686队洼38-东H309水平井车载钻机车辆防雷接地线长度不够；4.30686队洼38-东H309水平井钻井作业计划书中应急处置措施的应急响应启动程序和人员职责不明确；5.C12200队洼38-26-42井车载钻机车辆防雷接地设置不符合要求。 | 整改完毕 |
| 盘锦金碧专用汽车制造有限公司 | 赵金鹏 薛凤举 李雪冬 | 2017年9月5日 | 1.生产车间无应急灯，无安全指示标识；2.生产车间部分配电柜无绝缘胶垫；3.生产车间临时接电未及时拆除；4.生产车间氧气瓶、乙炔瓶无防倾倒装置；5.安全教育培训试卷有代答现象；6.临时用电审批手续不完善。 | 整改完毕 |
| 盘锦辽河油田裕隆实业集团有限公司 | 王伟科 薛凤举 张 华 | 2017年9月5日 | 1.机加车间缺少安全疏散指示标志；2.机加车间内无应急照明灯具；3.部分设备无操作规。 | 整改完毕 |
| 盘山阿妙食品有限公司 | 薛凤举 王伟科 王江龙 | 2017年9月20日 | 1.安全生产责任状、安全生产管理机构未以经头文件形式下发；2.未制定安全生产大检查方案；3.应急预案未审核、未签发；4.2017年安全教育培训计划未以文件上发；5.未对有限空间作业制定应急预案并定期进行演练；6.生产车间应急疏散指示标志不明显；7.生产车间应急出口门封闭。 | 整改完毕 |
| 盘锦六和农牧有限公司 | 赵金鹏 王伟科 孙德华 | 2017年9月20日 | 1.制冷机房内存在杂物；2.制冷机房无安全出口灯光指示标识、无应急照明灯；3.鸭肠车间无安全出口指示标识、无应急照明灯；4.车间污水沉淀池无防护围栏。 | 整改完毕 |