盘锦市安监局“双随机、一公开”随机抽查情况公示（1-10月份）

| 序号 | 企业名称 | 检查人员 | 检查时间 | 存在的事故隐患 | 处理措施/结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部荣兴加油站 | 金玉篪 刘东军 韩卫权 | 2018.1.23 | 1.应急演练记录不是本人签到；2.教育培训记录缺少签到表；3.劳动防护用品发放记录不规范且领取不是本人签字；4.4号加油机底部填沙过多应漏出剪切阀；5.缺少进口标识；6.加油作业区警示标识应增加；7.安全管理人员未能考核合格。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 2 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部临港加油站 | 金玉篪 王柏健 黄晓丰 | 2018.1.23 | 1.应急演练记录不规范；2.教育培训记录不是本人签到；3.劳动防护用品发放记录不是本人签字；4.加油作业区警示标识应增加；5.安全管理人员未能考核合格。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 3 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司友谊街加油站 | 金玉篪 王柏健 刘佳鑫 | 2018.1.23 | 1.应急演练记录不规范；2.缺少劳动防护用品发放记录。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 4 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司高采加油站 | 金玉篪 代中明 李伟东 | 2018.3.6 | 1.罐区一具推车式灭火器喷嘴破损；2.油气回收口缺少标识；3.配电室缺少警示标识及棉手套；4.营业室缺少应急灯；5.2017年10月13日应急演练记录不是本人签到。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 5 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司甜水加油站 | 金玉篪 刘东军 李雪冬 | 2018.3.6 | 1.油气回收口缺少标识；2.缺少进出口标识；3.两处干燥器玻璃板破损；4.2018年3月2日教育培训记录不规范缺少效果评价。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 6 | 中国石化销售有限公司辽宁盘锦胡家镇加油站 | 金玉篪 刘东军 陈桂岭 | 2018.3.29 | 1.罐区缺少警示标识；2.卸车导静电报警器故障；3.油气回收口缺少标识；4.缺少变更管理制度。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 7 | 中化石油辽宁有限公司盘锦南高速加油站 | 金玉篪 王柏健 张清华 | 2018.3.29 | 1.3号加油机剪切阀处渗油；2.油气回收口应增加标识；3.推车式灭火器应放置在罐区处；4.应对加油站管理制度重新进行修订删除无关制度；5.规范劳动防护用品发放记录中物品名称。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 8 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司 | 金玉篪 代中明 孙德华 | 2018.4.10 | 1.罐区可燃气体报警器未检测.未投用。2.防雷检测过期；3.现场压力表未检测；4.消防泡沫过期；5.缺少教育培训及应急演练记录。 | 已暂时停止经营 |
| 9 | 长城钻探工程有限公司钻井一公司 | 高 勇 周大朋 陈桂岭 | 2018.4.10 | 1.公司安全生产责任制需修订完善；2.公司的安全管理人员台账相关信息登记不全应更新完善； 3.2018年第一期技术员安全培训教育没有效果评估.考核结果无考核人签字；4.辽河项目二部50640队曙2-5-026井钻井作业现场泥浆处理平台个别防护栏连接处未固定。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 10 | 长城钻探工程有限公司钻井二公司 | 高 勇 周大朋 李 明 | 2018.4.11 | 1.公司安全生产责任制需修订完善；2.公司应建立完善应急预案定期评估制度；3.质量安全环保科组织开展火灾突发事件专项应急演练结束后未撰写应急预案演练评估报告；4.公司隐患排查治理台账无相关部门及项目部等基层单位的隐患排查治理情况；5.生产协调科组织的2017年应急管理教育培训无签到簿.效果评估及考核结果；6.曙古169-高H1井钻井现场备用发电机房与柴油储罐距离不足20米；7.曙古169-高H1井钻井现场应急处置方案程序中对现场周边的情况描述不具体且应补充完善周边相关单位的应急联动联系电话；8.曙古169-高H1井钻井现场泥浆处理操作台设置的洗眼器水箱内无水（现场已整改）。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 11 | 中石油辽河润滑油厂 | 金玉篪 刘东军 张 华 | 2018.4.17 | 1.库房两具灭火器失压；2.装车栈台两个卸车导静电报警器故障；3.装车栈台缺少车档；4.1833.1834号罐旁防爆接线盒破损。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 12 | 辽河石油勘探局日兴燃料油厂 | 金玉篪 刘东军 李 明 | 2018.4.17 | 1.罐区踏步上方管线处应增加防撞标识;2.现场3号罐液位计损坏;3.1号.2.罐之间可燃气体报警器故障;4.2018年1月30日教育培训人员不全，缺少李富培训考试卷;5.应急预案未重新修订完善。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 13 | 中国石化销售有限公司辽宁盘锦东风街加油站 | 金玉篪 王柏健 马 强 | 2018.4.10 | 1.1号储罐操作井盖破损；2.配电室警示标识悬挂不规范；3.营业室内控制加油机等配电开关缺少警示标识。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部 | 金玉篪 代中明 曹 江 | 2018.4.10 | 1.未制定2018年教育培训计划；2.未制定2018年应急演练计划；3.缺少危险化学品流向登记记录 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦大洼经营部东湖加油站 | 金玉篪 刘东军 魏 轶 | 2018.4.10 | 1.加油作业区一处防撞柱缺失；2.4号.6号加油机剪切阀处填沙过多；3.2018年3月16日教育培训记录缺失签到表，考试卷有一人未签到；4.2018年3月5日应急演练记录不是本人签到；5.配电室缺少棉手套。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 16 | 辽河油田分公司曙光采油厂 | 高 勇 周大朋 李伟东 | 2018.7.4- 2018.7.5 | 1.防洪（潮）防汛检查表无检查和验收时间；2.未按计划实施六月份防汛专项培训；3.硫化氢中毒演练记录现场点评无负责人签字；4.曙采热1-23#热注站应急演练记录表无记录人；5.曙五联合站隐患排查治理台账无检查人；6.曙五联合站汛期应急预案疏散位置信息不明确；7.曙五联合站作业票时间填写不具体（应具体到小时）； 8.曙五联合站作业票缺少必要检查事项；9.曙采作业一区90号站气分离装置区域设有养鸡笼。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 17 | 辽河石油勘探局有限公司曙光工程技术处 | 高 勇 周大朋 李雪冬 | 2018.7.5 | 1.作业二大队207小队杜212-41-K291井小修作业现场抽油杆管垛无防脱措施；2.作业二大队207小队杜212-41-K291井小修作业现场作业修井机防雷接地线与金属钎连接点不符合要求；3.作业三大队307小队杜813-H2102井作业现场抽油杆管垛无防脱措施；4.作业三大队307小队杜813-H2102井作业现场值班房防雷接地点距值班房距离不足3m（现场已整改）；5.作业三大队307小队杜813-H2102井作业现场值班房与相邻井场的抽油机未进行区域隔离（现场已整改）。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 18 | 辽河油田分公司特种油开发公司 | 高 勇 周大朋 魏 轶 | 2018.8.1 | 1.公司汛期防汛工作部署安排未以安委会（办）文件形式下发；2.汛期专项检查没有检查记录及隐患排查治理清单台账；3.汛期应急预案演练未按计划实施；4.特一联合站8号脱水沉降罐区水封井无防护盖；5.特一联合站汛期有限空间（污水井）应增设安全警示标识；6.公司在特一联合站组织开展的消防专项应急预案演练结束后未撰写应急预案演练评估报告；7.集输大队隐患排查整改汇总表无统计人和负责人签字；8.采油作业二区八号站生产辅助区域无风向标。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 19 | 辽河石油勘探局有限公司特种油工程技术处 | 高 勇 周大朋 马 强 | 2018.8.1 | X06394作业队杜84-55-107井小修作业现场抽油杆管垛无防脱措施。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 20 | 北方华锦化学工业股份有限公司塑料制品分公司 | 赵金鹏 邓文明 王江龙 | 2018.8.21 | 1.应急预案依据的法律法规错误（应为88号令）；2.应急预案演练效果评估报告未对预案是否需要修订做出结论；3.综合应急预案无应急物资台账；4.应急预案培训无考核结果；5.拉丝工段配电柜内粉尘过多。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 21 | 盘锦辽河富腾热电有限公司 | 赵金鹏 邓文明 王江龙 | 2018.8.21 | 1.厂区维修临时用电电源线拉设不规范；2.配电房灭火器过期；3.应急救援预案未及时修订。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 22 | 华润电力（盘锦）有限公司 | 赵金鹏 邓文明 王江龙 | 2018.8.21 | 1.未建立劳动防护用品报废制度；2.安全生产责任制未明确责任人员；3.未进行应急知识、避险逃生、自救互救培训教育。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 23 | 辽宁省盘锦橡塑机械厂 | 赵金鹏 邓文明 王江龙 | 2018.8.21 | 1.电焊机一次线过长、有接头；2.车间配电混乱存在一闸多接；3.车间内操作人员未佩戴安全帽；4.未建立应急预案定期评估制度；5.劳动防护用品管理制度不完善。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 24 | 辽河油田分公司金海采油厂 | 高 勇 周大朋 刘佳鑫 | 2018.8.22 | 1.海一联合站罐区防火提外入口处部分人体静电释放器接地柱倾斜不稳定；2.海一联合站罐区水封井内有垃圾杂物；3.海一联合站罐区污泥池观察口处应增加有限空间安全警示标识；4.海一联合站汛期有限空间（污水井）应增设安全警示标识；5.海一联合站防汛物资检查记录检查人未签字；6.海一转油站生产辅助区域无风向标；7.海一转油站配电室南侧窗户无防雨措施；8.海十二转油站东侧窗户无防雨措施。 | 下达整改指令书，已整改完成 |
| 25 | 辽河石油勘探局有限公司金海工程技术处 | 高 勇 周大朋 伦大勇 | 2018.8.22 | 1.作业5队H-163-25井小修作业现场灭火器存放在值班房，未摆放在作业井口附近（现场已整改）；2.作业现场值班房占用井场通道。 | 下达整改指令书，已整改完成 |