大安办发〔2019〕12号

关于印发《开展城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知

各镇（街道）人民政府（办事处）、各有关行业部门：

现将《关于开展城镇燃气安全专项整治工作方案》印发给你们，请各单位、各部门遵照实施。

附：《关于开展城镇燃气安全专项整治工作方案》

盘锦市大洼区安委会办公室

2019年4月4日

关于开展城镇燃气安全专项整治工作方案

今年以来，省内外发生多起城镇燃气事故，造成了人员伤亡和财产损失。随着我区城镇化进程的不断推进，城镇燃气的使用更加普及、广泛，一旦使用不慎和管理不当，极易引发火灾爆炸事故。为认真吸取事故教训，按照《城镇燃气管理条例》和《辽宁省民用液化石油气管理条例》等法律法规规定，坚决防止类似事故在我区发生，保障人民群众生命财产安全，为我区高质量安全发展提供保障，现结合当前重点行业领域安全生产“百日攻坚战”活动，决定从即日起至5月31日，对城镇燃气安全进行一次再排查和回头看活动，制定本方案：

一、工作目标

通过开展全区城镇燃气安全专项整治工作，彻底排查和整治城镇燃气在经营、使用环节存在的问题和安全隐患，进一步规范对燃气经营企业的管理，全面提高城镇居民用户安全使用意识和事故防范能力，对排查出的问题和隐患，责任单位要制定治理计划，确定治理时限，按期完成治理工作，确保燃气使用安全。

二、主要任务

各镇（街道）人民政府（办事处）、城镇燃气管理部门和燃气经营企业要对域内的燃气安全隐患进行一次拉网式排查。排查的重点任务主要包括两个方面：

（一）对居民住宅，学校、宾馆、饭店、食堂等燃气用户要重点排查以下内容：

1、使用管道天然气的，应当符合以下规定：室内燃气管道穿过承重墙、地板或楼板的必须加钢套管，套管内管道不得有接头，套管与承重墙、地板或楼板之间的间隙要填实，套管与燃气管道之间的间隙要采用柔性防腐、防水材料密封；软管与管道、燃具的连接处要采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)要固定；在软管的上游与硬管的连接处要设阀门,橡胶软管不得穿墙或顶棚；燃具要安装在有自然通风和自然采光的厨房内；燃气表安装在厨房的,表底距地面不小于1.4米；燃气表装在燃气灶具上方的，燃气表与燃气灶的水平净距不小于30厘米；燃气热水器要安装在通风良好的非居住房间或卫生间内。

2、使用液化石油气的，应当符合下列规定：钢瓶总重量超过100千克（折合2瓶50千克或7瓶以上15千克气瓶）时，应当设置专用气瓶间；存瓶总重量小于420千克时，气瓶间可以设置在与用气建筑相邻的单层专用房间内；存瓶总重量大于420千克时，气瓶间应当为与其他民用建筑间距不小于10米的独立建筑；气瓶间高度不低于2.2米，且不得有暖气沟、地漏及其他地下构筑物；外部应当设置明显的安全警示标志，应当使用防爆型照明等电气设备，电器开关设置在室外；使用和备用钢瓶应当分开放置；放置钢瓶、燃具和用户设备的房间内不得堆放易燃易爆物品和使用明火；同一房间内不得同时使用双气源；液化石油气钢瓶减压器正常使用期限为5年，密封圈正常使用期限为3年，到期立即更换且有记录；钢瓶供应多台液化石油气灶具的，应当采用硬管连接，并将用气设备固定。

3、燃具与管道或钢瓶的连接软管应使用耐油、防鼠咬燃气专用软管，应当用卡箍紧固，软管的长度控制在1.2米到2.0米之间，且没有接口，软管应当每2年更换一次，若软管出现老化、腐蚀等问题，应当立即更换。

4、用户使用的燃具和用气设备应根据使用的燃气类别选择符合国家现行标准的合格产品，应有熄火保护装置。

5、学校、宾馆、饭店、食堂等使用燃气的，应加装可燃气体浓度报警装置；有条件的居民用户，要推荐安装使用燃气泄露报警装置；建议购买商用（民用）燃气综合保险。

6、各供气企业要安排安全员、抄表员进行入户安全检查，督促燃气用户遵守安全用气规则，并及时纠正燃气用户擅自拆、改、装燃气设施、违反安全规定安装使用燃气器具等不规范用气行为，消除燃气使用隐患。

达不到以上要求的燃气使用餐饮场所和居民用户，立即停气整改，整改合格后方可供气。

（二）对管道燃气、液化石油气充装站、汽车加气站等经营企业要重点排查以下内容：

1、新建、改建和扩建城镇燃气工程，必须符合《盘锦市天然气利用规划》和《盘锦市汽车加气站专项规划》有关要求，并经相关燃气管理部门审查同意后，再按规定办理工程项目审核手续。涉及压力容器、压力管道安装工程的施工单位，在工程开工前，应到质量技术监督部门办理安装告知手续，并主动申报监督检验。坚决杜绝无证、超资质范围和违反国家规定标准和规范进行设计、施工的行为。

2、各镇（街道）人民政府（办事处）和燃气行政管理部门应当根据燃气经营许可管理有关要求，加强城镇燃气经营许可证使用管理。对未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的、超出燃气经营许可证范围从事燃气经营活动的，倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的，依法依规进行查处，构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

3、液化石油气充装企业应根据其经营规模和储存能力，据实核定自有产权气瓶数量，涂敷充装站标志、气瓶编号和打充充装站标志钢印。严格落实液化石油气钢瓶注册登记和充装许可制度，禁止为非自有产权的钢瓶充装液化石油气，严禁向液化石油气钢瓶充装二甲醚。加强液化石油气储配站（场）压力容器及其充装设施的监控，运用技术手段防范非自有产权钢瓶的充装和流转。

4、城镇燃气汽车运输及配送应采用专用车辆，专用车辆上储存燃气的容器及附件应满足燃气特性和运输危险货物的要求，根据燃气种类的需要配备泄压阀、防波板、遮阳物、压力表、液位计、导除静电等相应的安全装置，罐(槽)外部的附件应有可靠的防护设施；运送液化天然气、液化石油气等液体燃气的运输车辆的气、液相管道应设有紧急切断装置；按规定配备灭火器材，每具灭火器均应设置在方便取用的位置，灭火器应保持良好的性能；燃气运输车辆车厢或罐体两侧和尾部的显著位置应有符合相关规定的安全标志；储气容器严禁过量充装。

三、方法步骤

第一阶段：隐患排查阶段（3月25日至4月15日）。各镇（街道）人民政府（办事处）、城镇燃气行政管理部门和燃气经营企业要彻底排查域内的燃气在规划、建设、经营、使用等方面安全隐患，对排查出的安全隐患要列出清单，并逐项登记、建档。

第二阶段：集中整治阶段（4月16日至5月15日）。对在排查阶段排查出的问题，逐项明确整改责任、落实整改措施、限期进行整改，确保整改到位。对存在安全隐患又一时难以完成整改的，除了要安排专人盯守，实行24小时严密监控外，还要有针对性编制该隐患突发事故应急救援预案。对可能引发重特大安全事故或严重危及安全的，要立即责令停产停业。对重大的安全隐患，要实行挂牌督办，跟踪治理，逐一整改销号。对存在安全隐患，不整改或整改不到位的，吊销其燃气经营许可证。

第三阶段：检查验收阶段（5月16日至5月31日）。由城镇燃气管理部门对隐患排查、治理工作进行检查验收，对发现的问题，要及时进行整改。区安委会将派督查组对安全工作情况进行现场督查。

四、工作要求

（一）加强组织领导，落实主体责任

城镇燃气行政管理部门要定期分析本地区城镇燃气存在的问题，组织开展城镇燃气安全检查和专项整治，明确安全整治任务、时限和要求。燃气经营企业是安全生产的责任主体，其法定代表人是安全生产主要责任人。各燃气经营企业要建立健全从主要负责人到每个职工的全员安全生产责任制，建立健全各项规章制度和操作规程，落实燃气安全生产措施。加强应急抢险队伍建设，完善突发事件应急预案，建立反应快速、保障有力的应急救援队伍。

（二）扎实开展工作，务求取得实效

城镇燃气行政管理部门和燃气经营企业要突出重点，严厉打击非法违法经营、违规使用燃气的行为。餐饮场所（特别是中小餐馆）、老旧小区和农村居民（特别是出租房和老人独居户）的入户安检是作为本次工作的重点，通过面对面宣传安全用气使用常识和事故防范措施，全面提高提高广大用户安全用气、自我保护和防范安全事故发生的能力。

（三）严格监督管理，规范经营秩序

城镇燃气行政管理部门要加大对辖区内管道燃气、液化石油气充装站、汽车加气站的安全监管，对因责任不落实、管理不到位、措施不得力、处置不及时而引发的各类事故，要依法从严查处。对于疏于管理造成重大、特大事故的责任人，要严格追究责任。对发生事故的燃气企业，在经济处罚的同时，要视情节给予缩小营业范围，直至吊销特许经营证书的处罚。严格执行事故报告制度，发生人员死亡事故，要在事件发生后l小时内，按照规定程序上报。对迟报、漏报、瞒报的，要追究有关责任人的责任。

（四）营造良好氛围，做好宣传工作

城镇燃气行政管理部门和城镇燃气经营企业要加大城镇燃气安全宣传教育工作力度，充分利用新闻媒体开展经常性燃气安全公益宣传活动，在文化广场设立燃气安全宣传展板，全面普及城镇燃气安全知识，切实提升居民燃气安全意识，减少燃气事故的发生，保障人民群众生命财产安全，努力营造依法经营、规范使用、自觉维护城镇燃气设施安全的良好氛围。

请各各镇（街道）人民政府（办事处）、城镇燃气行政管理部门于5月31日前报送城镇燃气安全专项整治工作总结纸质版，同时，将电子版发送邮箱：17969646@qq.com。