大安办发〔2019〕18号

关于按时报送“防风险保平安迎大庆”

消防安全执法检查专项行动

相关材料的通知

区民政局：

按照大洼区安全生产委员会办公室《全区“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》（大安办发[2019]15号）的通知要求，5月底前，民政部门负责督促全区养老院等场所完成自查自改，指导全区养老院等场所按照自检自查手册，对照检查标准，落实“三自主，两公开，一承诺”：自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人及其责任，并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。5月28日前，民政部门要将所属监管全部养老院等场所的评估结果、自查自改、消防安全承诺情况书面报告消防部门。一并上报本部门的专项行动方案。

联系人：杨旭   邮箱：2011336287@qq.com

电话：15904271133

附件1：老年人照料设施消防安全突出风险检查标准

附件2：老年人照料设施消防安全突出风险自检自查手册

附件3：消防安全风险自主评估结果

大洼区安全生产委员会办公室

2019年5月20日

附件1：

老年人照料设施消防安全突出风险检查标准

一、违规使用易燃可燃材料装修装饰

1. 采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。

2. 违规采用易燃可燃材料装修装饰的，必须拆除或者更换为不燃或者难燃材料。楼梯间及其前室的顶棚、墙面、地面的装修材料应为不燃材料。

3.使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并应在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识，违规动火作业；确需动火动焊施工的，要求工作人员应持证上岗，配备一定数量的消防器材，必须严格落实现场监护和防范措施。

4. 独立建造的老年人照料设施和与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500平方米的，内、外墙体和屋面保温材料应采用A级。严禁使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙保温。

5. 电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿金属管和金属分线盒保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

二、设置位置不合理，防火分隔不到位

1. 独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不应大于54米，耐火等级不应低于三级，独立建造的三级耐火等级老年人照料设施不应超过2层。

2. 老年人照料设施与其他建筑上、下组合时，老年人照料设施宜设置在建筑的下部，并应符合相关规定。

3.地老年人照料设施中的老年人公共用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时，应设置在地下一层，每间用房的建筑面积不应大于200平方米且使用人数不应大于30人；老年人照料设施中的老年人公共用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时，每间用房的建筑面积不应大于200平方米，且使用人数不应大于30人。

4.地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的，必须采用防火隔墙或者乙级防火门将地下和地上部分完全分隔。

5.厨房与其他部位防火分隔设置不到位的，必须采用防火隔墙或者乙级防火门完全分隔，墙体砌筑到顶。

6.防火隔墙、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换。

7.楼梯间、前室常闭式防火门常开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。

8.管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。

三、疏散通道不畅通，疏散楼梯形式不合理

1. 疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

2．违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

3．老年人照料设施室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间（疏散楼梯或疏散楼梯间与敞开式连廊直接连通除外），建筑高度大于24米的老年人照料设施，应采用防烟楼梯间。

四、违规存放易燃易爆危险品

违规堆放易燃可燃物品的，必须及时清理。

五、消防设施损坏停用

1. 火灾自动报警系统停用或不能正常运行的，消防主机老化影响消防报警和联动功能的，必须由具备相应资质的消防设施维保单位及时维修或更换，恢复系统正常报警功能。

2. 消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并设明显标志。

3. 自动喷水灭火系统、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。

4.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

5. 消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

6. 老年人照料设施内的消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于1h，疏散照明的地面最低水平照度不应低于10lx。供失能老年人使用且层数大于2层的老年人照料设施，应按核定使用人数配备简易防毒面具。

六、严禁电动自行车违规停放充电

1. 电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理。

2. 电动自行车集中停放的部位应独立设置，与其他部位应采取有效的防火分隔设施。

3. 电动自行车采取“飞线”、入室等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。

3. 电动自行车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

七、重点岗位人员责任不落实

1.未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须及时明确且在醒目位置进行公示并报消防救援机构备案。

2. 消防控制室值班人员没有严格落实24小时值班制度，每班值班人员少于2人，不会熟练操作设施设备的，必须落实24小时值班制度，双人值班，并组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

3.微型消防站不符合微型消防站建设标准，队员不能及时有效处置初起火灾的，必须按照标准配备相关消防装备器材，定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，能够及时有效处置初起火灾。

八、日常管理机制不健全

1. 未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，至少每月进行一次维护保养，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，并如实制作检测维保记录，存档备查；不需要设置自动消防系统的，应在主要活动场所安装独立式烟感火灾探测报警器和简易喷淋装置。

2. 未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置。

3. 应落实用火、用电、用油、用气管理制度，电气线路、用电设备和燃气管道、灶具应定期检查，确保无违规用火用电现象；厨房的烟道未定期清理的，必须保证每季度至少一次进行全面清洗。

九、宣传教育培训不深入

1.重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场人员。每年至少对每名员工进行一次消防安全培训，每半年至少开展一次演练，留有相关记录和影像资料存档备查。

2.一般单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织员工进行消防安全培训，加强新入职员工岗前培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。人员密集场所现场工作人员，在火灾发生时必须组织、引导在场人员疏散。

附件2：

老年人照料设施消防安全突出风险自检自查手册

单位名称：

自检自查人（签名）：

消防安全责任人（签名：）

填写说明

各单位应按照本手册要求，逐条对照开展自检自查，真实全面填写，不得弄虚作假。自检自查工作应在2019年5月28日前完成，并将本手册报消防救援机构备案。

消防救援机构将组织人员逐个单位逐项内容比照现场对真实性、完整性进行核对，如发现在自查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，消防救援机构将依法予以从重惩处。

此手册一式两份，一份由社会单位存档，一份报消防救援机构备案。

单位基本情况

| 单位名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全管理人 |  |
| 建筑高度 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑面积 |  | 床位数 |  |
| 使用功能 | ¨住宿 ¨餐饮 ¨娱乐 ¨其他： |  |  |
| 消防设施 | ¨火灾自动报警系统 ¨自动喷水灭火系统 ¨正压送风防烟系统 ¨机械排烟系统 ¨室内消火栓系统 ¨气体灭火系统 |  |  |

消防安全突出风险自检自查表

| 项目 | 自查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人及整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 违规使用易燃可燃材料装修装饰 | 是否采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建 |  |  |  |
|  | 是否违规采用易燃可燃材料装修装饰 |  |  |  |
|  | 使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，是否采取措施严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识 |  |  |  |
|  | 独立建造的老年人照料设施和与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500平方米的，内、外墙体和屋面保温材料是否采用A级 |  |  |  |
|  | 电气线路是否穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中 |  |  |  |
| 防火分隔不到位 | 老年人照料设施的建筑高度是否大于54米，耐火等级是否低于三级，独立建造的三级耐火等级老年人照料设施是否超过2层 |  |  |  |
|  | 老年人照料设施与其他建筑上、下组合时，老年人照料设施是否设置在建筑的下部，并应符合相关规定。 |  |  |  |
|  | 老年人照料设施中的老年人公共用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时，是否设置在地下一层，每间用房的建筑面积是否大于200平方米，使用人数是否大于30人；老年人照料设施中的老年人公共用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时，每间用房的建筑面积是否大于200平方米，使用人数是否大于30人。 |  |  |  |
|  | 地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置是否到位，是否共用疏散楼梯间且未分隔 |  |  |  |
|  | 厨房与其他部位防火分隔设置是否到位 |  |  |  |
|  | 防火隔墙、防火门、防火窗等防火分隔设施是否损坏 |  |  |  |
|  | 楼梯间、前室常闭式防火门是否常开，防火门闭门器、顺序器是否损坏 |  |  |  |
|  | 管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔是否严密 |  |  |  |
| 疏散通道不畅通 | 疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞、占用 |  |  |  |
|  | 是否违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道 |  |  |  |
|  | 老年人照料设施的疏散楼梯是否采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。 |  |  |  |
| 违规存放易燃易爆危险品 | 是否违规堆放易燃可燃物品 |  |  |  |
| 消防设施损坏停用 | 火灾自动报警系统是否停用或不能正常运行的，消防主机是否老化影响消防报警和联动功能 |  |  |  |
|  | 消防水泵控制柜是否处于手动控制状态 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、机械防排烟等建筑消防设施是否能正常联动 |  |  |  |
|  | 消火栓、自动喷水灭火系统是否能正常供水 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、机械防排烟等建筑消防设施是否能正常联动 |  |  |  |
|  | 老年人照料设施内设置消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源供电时间、照度是否符合要求，是否按照要求配备简易防毒面具 |  |  |  |
| 严禁电动自行车违规停放充电 | 电动自行车是否停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域 |  |  |  |
|  | 电动自行车集中停放的部位是否独立设置，与其他部位是否采取有效的防火分隔设施 |  |  |  |
|  | 电动自行车是否采取“飞线”、入室等方式违规充电 |  |  |  |
|  | 电动自行车停放周围是否有易燃可燃物 |  |  |  |
| 重点岗位人员责任不落实 | 是否未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责，进行公示并报消防救援机构备案 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班人员是否严格落实24小时值班制度，每班值班人员是否少于2人，是否会熟练操作设施设备 |  |  |  |
|  | 微型消防站是否符合微型消防站建设标准，队员是否能及时有效处置初起火灾的 |  |  |  |
| 日常管理机制不健全 | 是否定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录 |  |  |  |
|  | 是否定期开展检查巡查，并如实登记报告 |  |  |  |
|  | 是否落实用火、用电、用油、用气管理制度，是否定期检查电气线路、用电设备和燃气管道、灶具；厨房的烟道是否定期清理 |  |  |  |
| 宣传教育培训不深入 | 重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力是否不足 |  |  |  |
|  | 一般单位员工是否了解本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生 |  |  |  |

附件3：

消防安全风险自主评估结果

我单位本次自检自查共发现消防安全突出风险问题     项，已经整改完毕    项，未在自检自查期间整改完毕的    项，并承诺在        前整改完毕。此期间我单位已采取相应防范措施。

经评估，我单位风险评估结果为：

¨高                ¨低

评估方法：

1、存在消防设施、安全疏散、防火分隔、装修材料类消防安全突出风险问题，且在自检自查期间未整改完毕的，自主评估结果等级为高风险等级。

2、存在消防安全突出风险问题，但在自检自查期间能够整改完毕的，自主评估结果等级为低风险等级。