大安办发〔2019〕17号

关于按时报送“防风险保平安迎大庆”

消防安全执法检查专项行动

相关材料的通知

区教育局：

按照大洼区安全生产委员会办公室《全区“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》（大安办发[2019]15号）的通知要求，5月底前，教育部门负责督促全区学校（学生宿舍）、幼儿园等场所完成自查自改，指导全区学校（学生宿舍）、幼儿园等场所按照自检自查手册，对照检查标准，落实“三自主，两公开，一承诺”：自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人及其责任，并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。5月28日前，教育部门要将所属监管全部学校（学生宿舍）、幼儿园等场所的评估结果、自查自改、消防安全承诺情况书面报告消防部门。一并上报本部门的专项行动方案。

联系人：杨旭   邮箱：2011336287@qq.com

电话：15904271133

附件1：学生宿舍消防安全突出风险检查标准

附件2：幼儿园消防安全突出风险检查标准

附件3：学生宿舍消防安全突出风险自检自查手册

附件4：幼儿园消防安全突出风险自检自查手册

附件5：消防安全风险自主评估结果

大洼区安全生产委员会办公室

2019年5月20日

附件1：

学生宿舍消防安全突出风险检查标准

一、违规使用易燃可燃材料装修装饰

1、学生宿舍附属的临时用房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。

2、电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿管保护等防火措施。开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

二、防火分隔不到位

1、学生宿舍建筑地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的，必须采用防火隔墙或者乙级防火门将地下和地上部分完全分隔。

2、学生宿舍居室布置在半地下室的，必须搬离。

3、宿舍防火分隔被改造、破坏，导致耐火极限不符合要求的，必须修补恢复。宿舍隔墙的耐火极限不应低于1.0h，且应砌至梁、板底。宿舍内的公用厨房有明火加热装置时，应靠外墙设置，并应采用耐火极限不小于2.0h的墙体和乙级防火门与其他部分分隔。宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时，安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置，并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。

4、楼梯间常闭式防火门常开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。

5、管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。

三、疏散通道不畅通

1、疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。宿舍走廊设置隔墙或栅栏的，必须拆除，确保安全出口、疏散楼梯不少于2个。安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。

2、学生宿舍在门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除；疏散门内外1.4米范围内不应设置踏步，疏散门应向疏散方向开启，不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。

3、违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

4、学生宿舍安全出口未保持24小时畅通的，必须保持畅通。若需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的宿舍外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

5、宿舍走廊、宿舍门背后未悬挂或张贴安全疏散示意图的，必须按照规定悬挂或张贴。

四、违规存放易燃易爆危险品

学生宿舍内违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须及时搬离。

五、消防设施损坏停用

1、消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并张贴明显标志。

2、消火栓系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

六、重点岗位人员责任不落实

1、学校未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须依法履行职责并及时在醒目位置进行公示，并报消防救援机构备案。

2、消防控制室值班人员未落实24小时2人以上值班制度的，必须严格落实24小时值班制度，且每班值班人员不少于2人；消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备的，必须组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

3、微型消防站不符合建设标准的，必须按照全省消防安全重点单位微型消防站标准进行建设；微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾的，必须定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，加强区域联防、联勤联动，能够及时有效处置初起火灾。

4、学校未作出整改消除突出风险承诺的，必须在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。

七、日常管理机制不健全

1、学校未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，并应由具有相应资质的消防技术服务机构每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，如实制作检测维保记录，将结果报送至消防救援机构备案，存档备查。

2、学校未落实每日开展检查巡查的，未如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置。学生宿舍要加强夜间防火巡查。

3、学校存在火灾隐患的，必须及时整改消除火灾隐患；在火灾隐患消除之前，必须落实安全防范措施，确保消防安全。

4、学生宿舍私拉乱接电线的，必须按照国家技术标准敷设电气线路、管线；违规使用加热设备、大功率用电设备的，必须清理，且每间宿舍均应设置用电超载保护装置。要求学生离开宿舍后，关闭电源，停用一切充电设备。

5、宿舍建筑内设置使用明火、易产生油烟餐饮店的，必须清理；学生宿舍建筑内布置与宿舍功能无关商业店铺的，必须清理。

八、宣传教育培训不深入

1、消防安全重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场人员。每年至少对每名师生进行一次消防安全培训，每半年至少开展一次演练，留有相关记录和影像资料存档备查。

2、消防安全一般单位不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织在校师生进行消防安全培训，加强新入职的教师和新入学的学生培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。

其他消防安全管理可参照《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）执行

参考依据：《消防监督检查实用手册》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《人员密集场所消防安全管理》（GA654-2006）、《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）

附件2：

幼儿园消防安全突出风险检查标准

一、违规使用易燃可燃材料装修装饰

1. 采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。

2.使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙保温的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并应在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识，违规动火作业；确需动火动焊施工的，要求工作人员应持证上岗，配备一定数量的消防器材，必须严格落实现场监护和防范措施。

3. 违规采用易燃可燃材料装修装饰的，必须拆除或者更换为不燃或者难燃材料。楼梯间及其前室的顶棚、墙面、地面的装修材料应为不燃材料。

4. 电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿金属管和金属分线盒保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

二、防火分隔不到位

1. 幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内且不应设置在地下或半地下；当采用一、二级耐火等级的建筑时，不应超过 3 层；采用三级耐火等级的建筑时，不应超过 2 层；采用四级耐火等级的建筑时，应为单层；确需设置在其他民用建筑内时，应符合下列规定：
      (1) 设置在一、二级耐火等级的建筑内时，应布置在首层、二层或三层；
      (2)设置在三级耐火等级的建筑内时，应布置在首层或二层；
     (3)设置在四级耐火等级的建筑内时，应布置在首层；
     (4)设置在高层建筑内时，应设置独立的安全出口和疏散楼梯；
      (5) 设置在单、多层建筑内时，宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

独立建造的一、二级耐火等级幼儿园的建筑高度不宜大于32米，不应大于54米，耐火等级不应低于三级，独立建造的三级耐火等级幼儿园不应超过2层。

- 幼儿园与其他建筑上、下组合时，幼儿园宜设置在建筑的下部，并应符合相关规定。附设在建筑内的幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和1小时的楼板与其他场所或部位分隔，墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

3.厨房与其他部位防火分隔设置不到位的，必须采用防火隔墙或者乙级防火门完全分隔，墙体砌筑到顶。

三、疏散通道不畅通

1. 疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

2.在疏散通道、门窗等处设置铁栅栏影响逃生和灭火救援的，必须拆除；确需设置时，应能从内部易于开启。

3.违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

4.严禁在安全出口、疏散走道等处堆放易燃可燃物。

四、违规存放易燃易爆危险品

违规堆放易燃可燃物品的，必须及时清理。

五、消防设施损坏停用

1. 火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的，消防主机老化影响消防报警和联动功能的，必须由具有相应资质的消防设施维保单位及时维修，恢复系统正常报警功能。

2. 消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并设明显标志。

3. 自动喷水灭火系统、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。

4.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

六、严禁电动自行车违规停放充电

1. 电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理。

2. 电动自行车集中停放的部位应独立设置，与其他部位应采取有效的防火分隔设施。

3. 电动自行车采取“飞线”、入室等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。

3. 电动自行车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

七、落实重点岗位人员责任不落实

1. 未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须及时明确且在醒目位置进行公示并报消防救援机构备案。

2. 消防控制室值班人员没有严格落实24小时值班制度，每班值班人员少于2人，不会熟练操作设施设备的，必须落实24小时值班制度，双人值班，并组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

3.微型消防站不符合微型消防站建设标准，队员不能及时有效处置初起火灾的，必须按照标准配备相关消防装备器材，定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，能够及时有效处置初起火灾。

八、日常管理机制不健全

1.未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，并如实制作检测维保记录，存档备查。

2.未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置。

九、宣传教育培训不深入

1.重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场人员。每年至少对每名员工进行一次消防安全培训，每半年至少开展一次演练，留有相关记录和影像资料存档备查。

2.一般单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织员工进行消防安全培训，加强新入职员工岗前培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。人员密集场所现场工作人员，在火灾发生时必须组织、引导在场人员疏散。

附件3：

学生宿舍消防安全突出风险自检自查手册

单位名称：

自检自查人（签名）：

消防安全责任人（签名：）

填写说明

各单位应按照本手册要求，逐条对照开展自检自查，真实全面填写，不得弄虚作假。自检自查工作应在2019年5月28日前完成，并将本手册报消防救援机构备案。

消防救援机构将组织人员逐个单位逐项内容比照现场对真实性、完整性进行核对，如发现在自查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，消防救援机构将依法予以从重惩处。

此手册一式两份，一份由社会单位存档，一份报消防救援机构备案。

单位基本情况

| 单位名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全管理人 |  |
| 建筑高度 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑面积 |  | 宿舍数量 |  |
| 使用功能 | ¨住宿 ¨餐饮 ¨休闲娱乐 ¨其他： |  |  |
| 消防设施 | ¨火灾自动报警系统 ¨自动喷水灭火系统 ¨正压送风防烟系统 ¨机械排烟系统 ¨室内消火栓系统 ¨气体灭火系统 |  |  |

消防安全突出风险自检自查表

| 项目 | 自查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人及整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 违规使用易燃可燃材料装修装饰 | 学生宿舍附属的临时用房是否采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建 |  |  |  |
|  | 电气线路是否存在穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的问题 |  |  |  |
| 防火分隔不到位 | 学生宿舍建筑是否存在地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的问题 |  |  |  |
|  | 是否存在学生宿舍居室布置在半地下室的问题 |  |  |  |
|  | 宿舍防火分隔是否存在被改造、破坏，导致耐火极限不符合要求的问题 |  |  |  |
|  | 是否存在楼梯间常闭式防火门常开的问题；是否存在防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的问题 |  |  |  |
|  | 是否存在管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的问题 |  |  |  |
| 疏散通道 | 是否存在疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的问题；是否存在宿舍走廊设置隔墙或栅栏的问题 |  |  |  |
|  | 是否存在学生宿舍在门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物的问题 |  |  |  |
|  | 是否存在违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的问题 |  |  |  |
|  | 学生宿舍安全出口是否存在未保持24小时畅通的问题 |  |  |  |
|  | 宿舍走廊、宿舍门背后是否存在未悬挂或张贴安全疏散示意图的问题 |  |  |  |
| 违规存放易燃易爆危险品 | 学生宿舍内是否存在违规使用、储存易燃易爆危险品的问题 |  |  |  |
| 消防设施损坏停用 | 消防水泵控制柜是否存在处于手动控制状态的问题 |  |  |  |
|  | 消火栓系统是否存在不能正常供水的问题 |  |  |  |
| 重点岗位人员责任不落实 | 是否存在学校未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班人员是否存在未落实24小时2人以上值班制度的问题，是否存在不会熟练操作设施设备的问题 |  |  |  |
|  | 微型消防站是否存在不符合建设标准的问题，微型消防站队员是否存在不能及时有效处置初起火灾的问题 |  |  |  |
|  | 是否存在学校未作出整改消除突出风险承诺的问题 |  |  |  |
| 日常管理机制不健全 | 是否存在学校未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的问题 |  |  |  |
|  | 是否存在学校未落实每日开展检查巡查的，未如实登记报告的 |  |  |  |
|  | 存在火灾隐患的学校是否落实安全防范措施 |  |  |  |
|  | 学生宿舍是否存在私拉乱接电线的问题，是否存在违规使用加热设备、大功率用电设备的问题 |  |  |  |
|  | 宿舍建筑内是否存在设置使用明火、易产生油烟餐饮店的问题，学生宿舍建筑内是否存在布置与宿舍功能无关商业店铺的问题 |  |  |  |
| 宣传教育培训不深入 | 消防安全重点单位是否存在检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的问题 |  |  |  |
|  | 一般单位人员是否存在不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的问题 |  |  |  |

附件4：

幼儿园消防安全突出风险自检自查手册

单位名称：

自检自查人（签名）：

消防安全责任人（签名：）

填写说明

各单位应按照本手册要求，逐条对照开展自检自查，真实全面填写，不得弄虚作假。自检自查工作应在2019年5月28日前完成，并将本手册报消防救援机构备案。

消防救援机构将组织人员逐个单位逐项内容比照现场对真实性、完整性进行核对，如发现在自查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，消防救援机构将依法予以从重惩处。

此手册一式两份，一份由社会单位存档，一份报消防救援机构备案。

单位基本情况

| 单位名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全管理人 |  |
| 建筑高度 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑面积 |  | 床位数 |  |
| 使用功能 | ¨住宿 ¨餐饮 ¨娱乐 ¨其他： |  |  |
| 消防设施 | ¨火灾自动报警系统 ¨自动喷水灭火系统 ¨正压送风防烟系统 ¨机械排烟系统 ¨室内消火栓系统 ¨气体灭火系统 |  |  |

消防安全突出风险自检自查表

| 项目 | 自查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人及整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 违规使用易燃可燃材料装修装饰 | 是否采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建 |  |  |  |
|  | 是否使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙保温 |  |  |  |
|  | 是否违规采用易燃可燃材料装修装饰 |  |  |  |
|  | 电气线路是否穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中 |  |  |  |
| 防火分隔不到位 | 幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置位置是否符合要求 |  |  |  |
|  | 幼儿园与其他建筑上、下组合时，幼儿园宜是否设置在建筑的下部，并应符合相关规定 |  |  |  |
|  | 食堂动火部位是否与其他部位进行有效的防火分隔 |  |  |  |
| 疏散通道不畅通 | 疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞、占用 |  |  |  |
|  | 在疏散通道、门窗等处是否设置铁栅栏影响逃生和灭火救援 |  |  |  |
|  | 是否违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道 |  |  |  |
|  | 是否在安全出口、疏散走道等处堆放易燃可燃物 |  |  |  |
| 违规存放易燃易爆危险品 | 是否违规堆放易燃可燃物品 |  |  |  |
| 消防设施损坏停用 | 火灾自动报警系统是否停用或不能正常运行的，消防主机是否老化影响消防报警和联动功能 |  |  |  |
|  | 消防水泵控制柜是否处于手动控制状态 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、机械防排烟等建筑消防设施是否能正常联动 |  |  |  |
|  | 消火栓、自动喷水灭火系统是否能正常供水 |  |  |  |
| 严禁电动自行车违规停放充电 | 电动自行车是否停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域 |  |  |  |
|  | 电动自行车集中停放的部位是否独立设置，与其他部位是否采取有效的防火分隔设施 |  |  |  |
|  | 电动自行车是否采取“飞线”、入室等方式违规充电 |  |  |  |
|  | 电动自行车停放周围是否有易燃可燃物 |  |  |  |
| 落实重点岗位人员责任不落实 | 是否依法明确消防安全责任人、管理人及其职责 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班人员是否严格落实24小时值班制度，每班值班人员是否少于2人，是否会熟练操作设施设备 |  |  |  |
|  | 微型消防站是否符合微型消防站建设标准，队员是否能及时有效处置初起火灾的 |  |  |  |
| 日常管理机制不健全 | 是否定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录 |  |  |  |
|  | 是否定期开展检查巡查，并如实登记报告 |  |  |  |
| 宣传教育培训不深入 | 重点单位是否检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足 |  |  |  |
|  | 一般单位员工是否了解本场所火灾危险性，会报警、会灭火、会逃生 |  |  |  |

附件5：

消防安全风险自主评估结果

我单位本次自检自查共发现消防安全突出风险问题     项，已经整改完毕    项，未在自检自查期间整改完毕的    项，并承诺在        前整改完毕。此期间我单位已采取相应防范措施。

经评估，我单位风险评估结果为：

¨高                ¨低

评估方法：

1、存在消防设施、安全疏散、防火分隔、装修材料类消防安全突出风险问题，且在自检自查期间未整改完毕的，自主评估结果等级为高风险等级。

2、存在消防安全突出风险问题，但在自检自查期间能够整改完毕的，自主评估结果等级为低风险等级。