大安办发〔2019〕20号

关于按时报送“防风险保平安迎大庆”

消防安全执法检查专项行动

相关材料的通知

区市场监督管理局：

按照大洼区安全生产委员会办公室《全区“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》（大安办发[2019]15号）的通知要求，5月底前，市场监督管理部门负责督促全区市场完成自查自改，指导全区市场按照自检自查手册，对照检查标准，落实“三自主，两公开，一承诺”：自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人及其责任，并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。5月28日前，市场监督管理部门要将所属监管全部市场的评估结果、自查自改、消防安全承诺情况书面报告消防部门。一并上报本部门的专项行动方案。

联系人：杨旭   邮箱：2011336287@qq.com

电话：15904271133

附件1：市场消防安全突出风险检查标准

附件2：市场消防安全突出风险自检自查手册

附件3：消防安全风险自主评估结果

大洼区安全生产委员会办公室

2019年5月20日

附件1：

市场消防安全突出风险检查标准

一、消防车道和消防救援场地被占用

1.消防车道设有影响通行和作业障碍物的，必须清除，保持消防车道畅通，确保消防车道净宽和净高不小于4米，消防车回车场地不被占用，并设有“严禁占用”等标志。

2.消防车登高操作场地被占用，场地与建筑物间设有妨碍消防车登高操作障碍物的，必须清理或拆除，恢复使用功能。

二、违规使用易燃可燃材料装修装饰

1.违规采用易燃可燃材料装修装饰的，必须拆除或者更换为不燃或者难燃材料。楼梯间及前室的顶棚、墙面、地面的装修材料应为不燃材料。

2.现有商场、市场使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并应在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识；确需动火动焊施工的，要求工作人员应持证上岗，必须严格落实现场监护和防范措施。确需动火动焊施工的，要求工作人员持证上岗，必须严格落实现场监护人员和防范措施。

3.电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿金属管和金属分线盒保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

4.大型活动现场布展使用大量易燃可燃装饰材料的，必须拆除或者更换。

三、防火分隔不到位

1.地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的，必须采用防火隔墙或者乙级防火门将地下和地上部分完全分隔。

2.防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换。

3.楼梯间、前室常闭式防火门常开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。

4.设置的儿童活动场所，应设置在地上一至三层，与其它部位采取有效的防火分隔，并应设置独立的疏散设施。

5.管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。

四、疏散通道不畅通

1. 疏散通道、安全出口在营业期间被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

2.在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除。

3.违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

4.楼层未设疏散平面示意图的，必须在各个楼层安全出口处等显著位置张贴疏散平面示意图。

五、违规存放易燃易爆危险品

1.商场市场违规堆放易燃可燃物品的，必须及时清理。

2.地下商场、市场违规大量经营或储存摩丝、打火机、指甲油等易燃易爆物品的，必须及时清理。

六、消防设施损坏停用

1.火灾自动报警系统停用或者不能正常运行的，消防主机老化影响消防报警和联动功能的，必须由具备相应资质的消防设施维保单位及时维修或更换，恢复系统正常报警功能。

2.消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并设明显标志。

3.自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。

4.消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

七、严禁电动车违规停放充电

1.电动车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理。

2.电动车集中停放的部位与其他部位直接连通的，必须设置防火分隔设施。

3.电动车采取“飞线”、入室等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。

4.电动车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

八、重点岗位人员责任不落实

1.未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须及时明确并在醒目位置进行公示并报消防救援机构备案。

2.消防控制室值班人员没有严格落实24小时值班制度，每班值班人员少于2人，不会熟练操作设施设备的，必须落实24小时值班制度，双人值班。组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

3.微型消防站不符合微型消防站建设标准，队员不能及时有效处置初起火灾的，必须按照标准配备相关消防装备器材，定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，加强区域联防和联勤联动，能够及时有效处置初起火灾。

4.未作出整改消除突出风险承诺的，必须在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施，属于火灾高危单位的大型商场、市场应委托具有相应资质的单位制作风险评估报告。

九、日常管理机制不健全

1.未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，每年（高层建筑为半年）至少应由具有相应资质的消防技术服务机构进行一次全面检测，确保完好有效，并如实制作检测维保记录并交结果报送消防救援机构备案，存档备查。

2.未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置；每日必须每二小时开展防火巡查同时加强夜间巡查。

3.应落实用火、用电、用油、用气管理制度，电气线路、用电设备和燃气管道、灶具应定期检查，确保无违规用火用电现象，厨房的烟道未定期清理的，必须保证至少每季度进行一次全面清洗。

4.电气焊工不具备岗位资格，违章动火，不落实动火施工防范措施的，必须加强动火管理，严格遵守操作规程，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，需要动火施工的区域与营业区域之间应进行防火分隔；禁止在营业时间进行动火施工。

十、宣传教育培训不深入

1.重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场群众。每半年对每名员工至少进行一次消防安全培训、开展一次演练，留有相关记录和影像资料存档备查。

2.一般单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织员工进行消防安全培训，加强新入职员工岗前培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。人员密集场所现场工作人员，在火灾发生时必须组织、引导在场人员疏散。

附件2：

市场消防安全突出风险自检自查手册

单位名称：

自检自查人（签名）：

消防安全责任人（签名：）

填写说明

各单位应按照本手册要求，逐条对照开展自检自查，真实全面填写，不得弄虚作假。自检自查工作应在2019年5月28日前完成，并将本手册报消防救援机构备案。

消防救援机构将组织人员逐个单位逐项内容比照现场对真实性、完整性进行核对，如发现在自查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，消防救援机构将依法予以从重惩处。

此手册一式两份，一份由社会单位存档，一份报消防救援机构备案。

单位基本情况

| 单位名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全管理人 |  |
| 建筑高度 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑面积 |  |  |  |
| 使用功能 | ¨商场、市场 ¨餐饮 ¨娱乐 ¨其他： |  |  |
| 消防设施 | ¨火灾自动报警系统 ¨自动喷水灭火系统 ¨正压送风防烟系统 ¨机械排烟系统 ¨室内消火栓系统 ¨气体灭火系统 |  |  |

消防安全突出风险自检自查表

| 项目 | 自查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人及整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防车道和消防救援场地被占用 | 消防车道是否设有影响通行和作业障碍物 |  |  |  |
|  | 消防车登高操作场地是否被占用，场地与建筑物间是否设有妨碍消防车登高操作障碍物 |  |  |  |
| 违规使用易燃可燃材料装修装饰 | 是否违规采用易燃可燃材料装修装饰 |  |  |  |
|  | 使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，是否采取措施严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识 |  |  |  |
|  | 电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，是否采取穿金属管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围是否采取不燃隔热材料进行防火隔离 |  |  |  |
|  | 大型活动现场布展是否使用大量易燃可燃装饰材料 |  |  |  |
| 防火分隔不到位 | 建筑地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置是否到位，是否共用疏散楼梯间且未分隔 |  |  |  |
|  | 防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施是否损坏 |  |  |  |
|  | 楼梯间、前室常闭式防火门是否常开；防火门闭门器、顺序器损是否坏导致防火门不能自行关闭 |  |  |  |
|  | 儿童活动场所是否设置在地上一至三层，与其它部位采取有效的防火分隔 |  |  |  |
|  | 管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔是否严密 |  |  |  |
| 疏散通道不畅通 | 疏散通道、安全出口在营业期间是否被封闭、堵塞、占用 |  |  |  |
|  | 在门窗上是否设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物 |  |  |  |
|  | 是否违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道 |  |  |  |
|  | 楼层是否未设疏散平面示意图 |  |  |  |
| 违规存放易燃易爆危险品 | 商场市场是否违规堆放易燃可燃物品 |  |  |  |
|  | 地下商场、市场是否违规大量经营或储存摩丝、打火机、指甲油等易燃易爆物品 |  |  |  |
| 消防设施损坏停用 | 火灾自动报警系统是否停用或者不能正常运行，消防主机是否老化影响消防报警和联动功能 |  |  |  |
|  | 消防水泵控制柜是否处于手动控制状态 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施是否能正常联动 |  |  |  |
|  | 消火栓、自动喷水灭火系统是否能正常供水 |  |  |  |
| 严禁电动车违规停放充电 | 电动车是否停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域 |  |  |  |
|  | 电动车集中停放的部位是否独立设置 |  |  |  |
|  | 电动车是否采取“飞线”、入室等方式违规充电 |  |  |  |
|  | 电动车停放周围是否有易燃可燃物 |  |  |  |
| 重点岗位人员责任不落实 | 是否依法明确消防安全责任人、管理人及其职责 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班人员是否严格落实24小时值班制度，每班值班人员少于2人，是否能够熟练操作设施设备 |  |  |  |
|  | 微型消防站是否符合微型消防站建设标准，微型消防站队员是否能及时有效处置初起火灾的 |  |  |  |
|  | 是否作出整改消除突出风险承诺 |  |  |  |
| 日常管理机制不健全 | 是否定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录 |  |  |  |
|  | 是否定期开展检查巡查，并如实登记报告 |  |  |  |
|  | 是否落实用火、用电、用油、用气管理制度，用电设备和燃气管道、灶具是否定期检查，确保无违规用火用电现象，厨房的烟道是否定期清理 |  |  |  |
|  | 电气焊工是否具备岗位资格，是否违章动火，不落实动火施工防范措施 |  |  |  |
| 宣传教育培训不深入 | 重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力是否不足 |  |  |  |
|  | 一般单位员工是否了解本场所火灾危险性，是否会报警、会灭火、会逃生 |  |  |  |

附件3：

消防安全风险自主评估结果

我单位本次自检自查共发现消防安全突出风险问题     项，已经整改完毕    项，未在自检自查期间整改完毕的    项，并承诺在        前整改完毕。此期间我单位已采取相应防范措施。

经评估，我单位风险评估结果为：

¨高                ¨低

评估方法：

1、存在消防设施、安全疏散、防火分隔、装修材料类消防安全突出风险问题，且在自检自查期间未整改完毕的，自主评估结果等级为高风险等级。

2、存在消防安全突出风险问题，但在自检自查期间能够整改完毕的，自主评估结果等级为低风险等级。