大安办发〔2019〕16号

关于按时报送“防风险保平安迎大庆”

消防安全执法检查专项行动

相关材料的通知

区公安局：

按照大洼区安全生产委员会办公室《全区“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》（大安办发[2019]15号）的通知要求，5月底前，公安部门负责督促全区“多合一”场所、群租房等小单位小场所完成自查自改，指导全区“多合一”场所、群租房等小单位小场所按照自检自查手册，对照检查标准，落实“三自主，两公开，一承诺”：自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人及其责任，并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。5月28日前，

公安部门要将所属监管全部“多合一”场所、群租房等小单位小场所的评估结果、自查自改、消防安全承诺情况书面报告消防部门。一并上报本部门的专项行动方案。

联系人：杨旭   邮箱：2011336287@qq.com

电话：15904271133

附件1：“多合一”场所消防安全突出风险检查标准

附件2：居住出租房消防安全突出风险整治检查标准

附件3：“多合一”场所消防安全突出风险自检自查手册

附件4：居住出租房消防安全突出风险自检自查手册

附件5：消防安全风险自主评估结果

大洼区安全生产委员会办公室

2019年5月20日

附件1：

“多合一”场所消防安全突出风险检查标准

- 违规设置“多合一”场所

“多合一”场所（本标准的“多合一”场所是指既有住宿与生产储存经营合用场所，以下简称场所）违规设置在甲、乙类火灾危险性的生产储存经营的建筑、建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑、厂房和仓库、建筑面积大于2500m²的商场市场等公共建筑、地下建筑内的，必须将住宿场所搬离。

二、违规使用易燃可燃材料装修装饰

1. 场所临时用房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。

2. 场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并应在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识；确需动火动焊施工的，要求工作人员持证上岗，必须严格落实现场监护人员和防范措施。

3. 电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

三、防火分隔不到位

1. 建筑地下与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间的，应用防火隔墙或者防火门将地下和地上部分完全分隔。

2. 两个合用场所之间或者合用场所与其他场所之间防火墙开设门窗洞口的，必须及时恢复原状，住宿部分内部隔墙应采用不燃烧体并应砌筑至楼板底部；

3. 防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换。

4. 楼梯间、前室常闭式防火门常开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。

5. 管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。

四、疏散通道不畅通

1. 住宿与非住宿部分未分别设置疏散通道和安全出口的，必须分别设置独立的疏散通道或安全出口。疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

2. 场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除。

3. 违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

4. 有人员住宿的场所，安全出口必须24小时保持畅通。

5. 场所的外窗或阳台设有金属栅栏的，必须拆除或设置应能从内部易于开启装置。

五、违规存放易燃易爆危险品

1. 居住场所违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须及时搬离。其他场所储存易燃易爆危险品的，必须在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员管理。

2. 企业生产车间等场所内超量存放易燃易爆原材料或者半成品的，必须及时搬离、清理。

六、消防设施损坏停用

1. 火灾自动报警系统停用或者不能正常运行，消防主机老化，影响消防报警和联动功能的，必须及时维修，恢复系统正常报警功能。

2. 消防水泵控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并张贴明显标志。

3. 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。

4. 消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

七、电动自行车违规停放充电

1 . 电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理，严禁进楼入户。

2. 员工宿舍等有人员居住的场所内停放电动自行车的，必须搬离，严禁“人车同屋”。

3. 电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的，必须设置防火分隔设施。

4. 电动自行车采取“飞线”、入室等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。

5. 电动自行车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

八、重点岗位人员责任不落实

1. 单位未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须及时明确并在醒目位置进行公示。

2. 消防控制室值班人员不会熟练操作设施设备的，必须组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

3. 微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾的，必须定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，能够及时有效处置初起火灾。

4. 单位未作出整改消除突出风险承诺的，必须在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。

九、日常管理机制不健全

1. 单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，并如实制作检测维保记录，存档备查。

2. 单位未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置。

3.单位存在火灾隐患的，必须及时整改消除火灾隐患；在火灾隐患消除之前，必须落实安全防范措施，确保消防安全。

4.用电线路、设备未落实管理和检查制度，未定期检查、检测的，必须落实日常管理和检查维修制度，定期进行检查维修，确保用电线路和设备完好有效，与周边可燃物保持0.5m以上的间距；严禁长时间超负荷运行。

5.电气焊工不具备岗位资格，违章动火，不落实动火施工防范措施的，必须加强动火管理，严格遵守操作规程，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施；禁止在营业时间进行动火施工。

十、宣传教育培训不深入

1.重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场人员。每年至少对每名员工进行一次消防安全培训，每半年至少开展一次演练，留有相关记录和影像资料存档备查。

2.一般单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织员工进行消防安全培训，加强新入职员工岗前培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。人员密集场所现场工作人员，在火灾发生时必须组织、引导在场人员疏散。

附件2：

居住出租房消防安全突出风险整治

检查标准

一、消防车道和消防救援场地被占用

1.消防车道设有影响通行和作业障碍物的，必须清除，保持消防车道畅通，确保消防车道净宽和净高不小于4米，消防车回车场地不被占用。

2.消防车登高操作场地被占用，场地与建筑物间设有妨碍消防车登高操作障碍物的，必须清理或拆除，恢复使用功能。

二、违规使用易燃可燃材料装修装饰

1.居住出租房采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的，必须拆除或者更换。

2.现有建筑使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹。

三、防火分隔不到位

1.居住出租房与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置在同一建筑物内的，必须搬离，并应与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所保持安全距离。

2.居住出租房屋与生产、储存、经营其他物品的场所设置在同一建筑物内的，居住部分与非居住部分必须用防火隔墙或者防火门完全分隔，并分别设置独立的楼梯等疏散设施。

3.居住出租房设置在地下室、半地下室的，必须搬离。

4.设有居住出租房的建筑，地下与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的，必须用防火隔墙或者防火门将地下和地上部分完全分隔；

5.居住出租房的内部隔墙未采用不燃材料的，必须拆除或更换，并应从楼地面基层砌筑至顶板基层底面。

6.防火隔墙、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换。

7.楼梯间、前室常闭式防火门常开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。

8.管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。

四、疏散通道不畅通

1.疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通；安全出口必须24小时保持畅通。

2.楼梯间内存放易燃可燃物品的，必须立即清理。

3.居住出租房外窗上设置金属栅栏等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须拆除；确需设置的，应能从内部易于开启。

4.违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道的，必须拆除，恢复原状。

五、违规存放易燃易爆危险品

1.居住出租房违规存放汽油等易燃易爆危险品的，必须立即清理。

2.居住出租房内除厨房外，其他部位存放、使用液化石油气罐的，必须立即搬离。

六、消防设施损坏停用

消火栓系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能。

七、电动自行车违规停放充电

1.电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理，严禁进楼入户。

2.居室内停放电动自行车的，必须搬离，严禁“人车同屋”。

3.电动自行车采取“飞线”、入户等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。

4.电动自行车停放区域周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

八、重点岗位人员责任不落实

1.出租人与承租人未在租赁合同中明确消防安全责任的，出租人与承租人未履行消防安全责任的，必须在租赁合同中明确消防安全责任，出租人为消防安全的第一责任人，对居住出租房的消防安全负责，承租人应遵守消防安全管理规定，接受出租方的消防安全管理。

2.在用于出租的商品房同一套间内同时设置10个以上出租床位，或者在其他居住出租房的单幢建筑内同时设置10个以上出租床位的，未确定消防安全管理人员，未做好日常的消防安全工作，出租人必须建立相应的管理制度，确定管理人员，落实安全管理职责，公共走道和每个居室应设置独立式火灾探测报警器，并根据需要设置电动车统一存放和充电场所。

九、日常管理机制

1.出租人未对居住出租房屋进行经常性的消防安全检查的，必须对居住出租房屋进行经常性的消防安全检查，发现并及时消除火灾隐患。

2.物业管理单位未履行消防安全管理职责的，物业管理单位必须对受委托管理范围内的公共消防安全管理工作负责，及时对公共消防设施进行维护管理。

3.私自、违规拉接电气线路的，必须由专业电工拉接电气线路，电气线路的规格应当满足用电设备负荷要求，电气线路敷设应当采用金属套管、封闭式金属线槽保护。

4.使用不合格和破损的开关、电线、灯头、插座等电气产品的，必须及时更换和维修；应设置具备短路保护、过负荷保护和剩余电流（漏电）保护功能的装置，不得使用铜丝、铁丝等代替保险丝。

5.居住出租房存在火灾隐患的，必须及时整改消除火灾隐患；在火灾隐患消除之前，必须落实安全防范措施，确保消防安全。

十、宣传教育培训不深入

承租人不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，出租人必须告知承租人消防设施器材的操作使用方法和扑救初起火灾、疏散逃生自救等消防安全常识，并提醒承租人用火、用电、用气等消防安全注意事项。

注：本检查标准适用于居住出租房，不适用于旅馆业客房、廉租房、公共租赁房屋。居住出租房是指出租后用作或兼用作居住的房屋或用房，包括用于出租的商品房和其他居住出租房屋。

附件3：

“多合一”场所消防安全突出风险自检自查手册

单    位    名    称 ：

自 检 自 查 人（签名）：

消防安全责任人（签名）：

填写说明

各单位应按照本手册要求，逐条对照开展自检自查，真实全面填写，不得弄虚作假。自检自查工作应在2019年5月28日前完成，并将本手册报消防救援机构备案。

消防救援机构将组织人员逐个单位逐项内容比照现场对真实性、完整性进行核对，如发现在自查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，消防救援机构将依法予以从重惩处。

此手册一式两份，一份由社会单位存档，一份报消防救援机构备案。

单位基本情况

| 单位名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全管理人 |  |
| 建筑高度 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑面积 |  | 客房（包房） 数量 |  |
| 场所具有 使用性质 | ¨住宿 ¨生产 ¨储存 ¨经营 ¨其他： |  |  |
| 消防设施情况 | ¨火灾自动报警系统 ¨自动喷水灭火系统 ¨正压送风防烟系统 ¨机械排烟系统 ¨室内消火栓系统 ¨气体灭火系统 |  |  |
| 备注：本手册的“多合一”场所是指既有住宿与生产储存经营合用场所 |  |  |  |

消防安全突出风险自检自查表

| 项目 | 自查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人及整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 违规设置“多合一”场所 | “多合一”场所是否违规设置在甲、乙类火灾危险性的生产储存经营的建筑、建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑、厂房和仓库、建筑面积大于2500m²的商场市场等公共建筑、地下建筑内。 |  |  |  |
| 违规使用易燃可燃材料装修装饰 | 场所临时用房是否采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建 |  |  |  |
|  | 场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，是否采取措施严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识 |  |  |  |
|  | 电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，是否采取穿金属管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围是否采取不燃隔热材料进行防火隔离 |  |  |  |
| 防火分隔不到位 | 建筑地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置是否到位，是否共用疏散楼梯间且未分隔 |  |  |  |
|  | 两个合用场所之间或者合用场所与其他场所之间防火隔墙是否开设门窗洞口；住宿部分内部隔墙是否采用不燃烧体并砌筑至楼板底部 |  |  |  |
|  | 防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施是否损坏 |  |  |  |
|  | 楼梯间、前室常闭式防火是否常开，防火门闭门器、顺序器是否损坏 |  |  |  |
|  | 管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分是否严密 |  |  |  |
| 疏散通道不畅通 | 住宿与非住宿部分是否分别设置疏散通道和安全出口；疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞、占用 |  |  |  |
|  | 是否在场所门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物 |  |  |  |
|  | 是否违规搭建临时建筑，占用防火间距、消防车通道、疏散通道 |  |  |  |
|  | 有人员住宿的场所，安全出口必须24小时保持畅通 |  |  |  |
|  | 场所的外窗或阳台是否设有金属栅栏 |  |  |  |
| 违规存放易燃易爆危险品 | 居住场所是否违规使用、储存易燃易爆危险品。其他场所储存易燃易爆危险品的，是否在明显部位设置禁烟禁火等警示标志，并安排专业人员管理。 |  |  |  |
|  | 企业生产车间等场所内是否超量存放易燃易爆原材料或者半成品 |  |  |  |
| 消防设施损坏停用 | 火灾自动报警系统是否停用或者不能正常运行，消防主机是否老化，影响消防报警和联动功能 |  |  |  |
|  | 消防水泵控制柜是否处于手动控制状态 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施是否能够正常联动 |  |  |  |
|  | 消火栓、自动喷水灭火系统是否能正常供水 |  |  |  |
| 电动自行车违规停放充电 | 电动自行车是否在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域停放 |  |  |  |
|  | 员工宿舍等有人员居住的场所内是否停放电动自行车 |  |  |  |
|  | 电动自行车集中停放的部位与是否与其他部位直接连通 |  |  |  |
|  | 电动自行车是否采取“飞线”、入室等方式违规充电 |  |  |  |
|  | 电动自行车停放周围是否有易燃可燃物 |  |  |  |
| 重点岗位人员责任不落实 | 单位是否依法明确消防安全责任人、管理人及其职责 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班人员是否严格落实24小时值班制度，每班值班人员少于2人，是否能够熟练操作设施设备 |  |  |  |
|  | 微型消防站符合微型消防站建设标准，微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾的 |  |  |  |
|  | 单位未作出整改消除突出风险承诺 |  |  |  |
| 日常管理机制不健全 | 场所是否定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录 |  |  |  |
|  | 场所未定期开展检查巡查，并如实登记报告 |  |  |  |
|  | 单位是否存在火灾隐患，是否及时整改消除火灾隐患；火灾隐患消除之前，是否落实安全防范措施，确保消防安全。 |  |  |  |
|  | 用电线路、设备是否落实管理和检查制度，是否定期检查、检测 |  |  |  |
|  | 电气焊工是否具备岗位资格，是否违章动火，不落实动火施工防范措施。 |  |  |  |
| 宣传教育培训不深入 | 消防安全重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力是否不足 |  |  |  |
|  | 一般单位员工是否了解本场所火灾危险性，是否会报警、会灭火、会逃生 |  |  |  |

附件4：

居住出租房消防安全突出风险自检自查手册

单    位    名    称 ：

自 检 自 查 人（签名）：

消防安全责任人（签名）：

填写说明

各单位应按照本手册要求，逐条对照开展自检自查，真实全面填写，不得弄虚作假。自检自查工作应在2019年5月28日前完成，并将本手册报消防救援机构备案。

消防救援机构将组织人员逐个单位逐项内容比照现场对真实性、完整性进行核对，如发现在自查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，消防救援机构将依法予以从重惩处。

此手册一式两份，一份由社会单位存档，一份报消防救援机构备案。

单位基本情况

| 单位名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全管理人 |  |
| 建筑高度 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑面积 |  | 租住人数 |  |
| 消防设施情况 | ¨火灾自动报警系统 ¨自动喷水灭火系统 ¨正压送风防烟系统 ¨机械排烟系统 ¨室内消火栓系统 ¨气体灭火系统 |  |  |
| 备注： |  |  |  |

消防安全突出风险自检自查表

| 项目 | 自查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人及整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防车道和消防救援场地被占用 | 消防车道是否设有影响消防车通行和作业的障碍物。 |  |  |  |
|  | 消防车登高操作场地是否被占用，场地与建筑物间是否设有妨碍消防车登高操作障碍物的。 |  |  |  |
| 违规使用易燃可燃材料装修装饰 | 居住出租房是否采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建。 |  |  |  |
|  | 现有建筑使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，是否严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹。 |  |  |  |
| 防火分隔不到位 | 居住出租房是否与生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所设置在同一建筑物内。 |  |  |  |
|  | 居住出租房屋与生产、储存、经营其他物品的场所设置在同一建筑物内的，居住部分与非居住部分是否用防火隔墙或者防火门完全分隔，是否分别设置独立的楼梯等疏散设施。 |  |  |  |
|  | 居住出租房是否设置在地下室、半地下室。 |  |  |  |
|  | 设有居住出租房的建筑，是否存在地下与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间且未分隔的问题。 |  |  |  |
|  | 居住出租房的内部隔墙是否存在未采用不燃材料的问题。 |  |  |  |
|  | 是否存在防火隔墙、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的问题。 |  |  |  |
|  | 楼梯间、前室常闭式防火门是否常开，防火门闭门器、顺序器是否损坏导致防火门不能自行关闭。 |  |  |  |
|  | 管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔是否严密。 |  |  |  |
| 疏散通道不畅通 | 疏散通道、安全出口是否被封闭、堵塞、占用。 |  |  |  |
|  | 楼梯间内是否存放易燃可燃物品。 |  |  |  |
|  | 居住出租房外窗上是否设有金属栅栏等影响逃生和灭火救援障碍物。 |  |  |  |
|  | 是否违规搭建临时建筑，占用防火间距、疏散通道。 |  |  |  |
| 违规存放易燃易爆危险品 | 居住出租房是否违规存放汽油等易燃易爆危险品。 |  |  |  |
|  | 居住出租房内除厨房外，其他部位是否存放、使用液化石油气罐。 |  |  |  |
| 消防设施损坏停用 | 消火栓系统是否能正常供水。 |  |  |  |
| 电动自行车违规停放充电 | 是否存在电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的问题。 |  |  |  |
|  | 是否存在居室内停放电动自行车的问题。 |  |  |  |
|  | 是否存在电动自行车采取“飞线”、入室等方式违规充电的问题。 |  |  |  |
|  | 是否存在电动自行车停放周围有易燃可燃物的问题。 |  |  |  |
| 重点岗位人员责任不落实 | 出租人与承租人是否在租赁合同中明确消防安全责任，出租人与承租人是否履行消防安全责任。 |  |  |  |
|  | 在用于出租的商品房同一套间内同时设置10个以上出租床位，或者在其他居住出租房的单幢建筑内同时设置10个以上出租床位的，是否确定消防安全管理人员，是否做好日常的消防安全工作。 |  |  |  |
| 日常管理机制不健全 | 出租人是否对居住出租房屋进行经常性的消防安全检查的，及时整改消除火灾隐患；在火灾隐患消除之前，是否落实安全防范措施，确保消防安全。 |  |  |  |
|  | 物业管理单位是否履行消防安全管理职责，是否及时对公共消防设施进行维护管理。 |  |  |  |
|  | 是否存在私自、违规拉接电气线路。 |  |  |  |
|  | 是否存在使用不合格和破损的开关、电线、灯头、插座等电气产品。 |  |  |  |
| 宣传教育培训不深入 | 承租人是否了解本场所火灾危险性，是否会报火警，是否会扑救初起火灾，是否了解逃生自救等消防安全常识。 |  |  |  |

附件5：

消防安全风险自主评估结果

我单位本次自检自查共发现消防安全突出风险问题     项，已经整改完毕    项，未在自检自查期间整改完毕的    项，并承诺在        前整改完毕。此期间我单位已采取相应防范措施。

经评估，我单位风险评估结果为：

¨高                ¨低

评估方法：

1、存在消防设施、安全疏散、防火分隔、装修材料类消防安全突出风险问题，且在自检自查期间未整改完毕的，自主评估结果等级为高风险等级。

2、存在消防安全突出风险问题，但在自检自查期间能够整改完毕的，自主评估结果等级为低风险等级。