大安办发〔2019〕24号

关于按时报送“防风险保平安迎大庆”

消防安全执法检查专项行动

相关材料的通知

区住建局：

按照大洼区安全生产委员会办公室《全区“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》（大安办发[2019]15号）的通知要求，5月底前，住建部门负责督促全区建筑施工工地、物业服务企业完成自查自改，指导全区建筑施工工地、物业服务企业按照自检自查手册，对照检查标准，落实“三自主，两公开，一承诺”：自主评估风险、自主检查安全、自主整改隐患，向社会公开消防安全责任人、管理人及其责任，并承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。5月28日前，住建部门要将所属监管全部建筑施工工地、物业服务企业的评估结果、自查自改、消防安全承诺情况书面报告消防部门。一并上报本部门的专项行动方案。

联系人：杨旭   邮箱：2011336287@qq.com

电话：15904271133

附件1：建设工程施工现场消防安全突出风险检查标准

附件2：高层建筑消防安全突出风险检查标准

附件3：建设工程施工现场消防安全突出风险检查标准

附件4：高层建筑消防安全突出风险检查标准

附件5：消防安全风险自主评估结果

大洼区安全生产委员会办公室

2019年5月20日

附件1：

建设工程施工现场消防安全

突出风险检查标准

一、施工现场的防火管理要求

1、施工现场的消防安全责任制不落实的，施工总承包单位、分包单位、监理单位必须明确各级、各岗位消防安全责任人及职责，应在施工现场明显位置公示。施工现场必须建立消防安全管理组织机构及义务消防组织，落实相关人员的消防安全管理责任。

2、施工现场用火作业前未办理动火许可证，未采取安全措施的，必须严格落实动火审批手续，采相应防火措施。动火许可证的签发人收到动火申请后，必须前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，方可签发动火许可证。动火操作人员应具有相应资格，动火作业前，必须对作业现场的可燃物进行清理，对于作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离。裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。动火作业，应配备灭火器材，并设立动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人。 五级（含五级）以上风力时，应停止室外动火作业。动火作业后应对现场进行检查。具有火灾、爆炸危险的场所严禁使用明火作业。

3、可燃、助燃气瓶存放、使用不规范，未采取安全措施的，必须制定相应管理制度、措施并严格落实。气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施。气瓶严禁横躺卧放；严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶；应远离火源，距火源距离不应小于10m，应采取避免高温和防止暴晒的措施；气瓶应分类储存，库房内通风应良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于1.5m。

4、施工单位未开展火灾隐患检查、整改工作的，未开展扑救初起火灾、组织人员疏散演练的，必须制定防火巡查、检查制度，制定可燃及易燃易爆危险品管理制度，用火、用电、用气管理制度和隐患整改制度，并开展规范性检查。施工单位必须制定完善的灭火和应急疏散预案，建立健全应急预案演练制度，每季度至少组织演练一次，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场人员。

5、施工单位未定期组织员工进行消防安全培训的，其消防安全管理人必须制订并落实消防安全教育与培训制度。对新入场员工要开展岗前培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。对其它员工每月至少开展一次消防安全培训，培训内容应结合不同员工岗位工作实际开展。

二、临时消防设施的设置要求

1、施工现场未设置灭火器材和灭火工具的，必须立即配齐配全。施工现场不同场所区域应分别设置灭火器和灭火工具，灭火器参照严重危险等级场所配备。

2、施工现场未设置了临时室外消防给水系统的，必须按照规定和标准配置、设置。施工现场应有可靠的临时水源、临时室外管网、加压水泵和消火栓。消火栓的保护范围应能覆盖整个施工现场区域。外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时，应在施工现场设置临时贮水池。

3、建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m3 的在建工程，未设置临时室内消防给水系统的，必须按照规定和标准配置、设置。此类规模的在建工程设置临时室内消防给水系统，其消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少于2 根，各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口。在建工程结构施工完毕的每层楼梯处，应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不少于2 套。高度超过100m 的在建工程，应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3, 上下两个中转水池的高差不宜超过100m。

4、施工现场的消火栓泵未采用专用消防配电线路的，必须采用专用消防配电线路，应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电。

三、临时用房防火要求

- 宿舍、办公用房建筑构件的燃烧性能等级达不到为A 级的，必须立即拆并除更换为A 级材料，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级必须为A 级。此类临时用房建筑层数不应超过3 层，每层建筑面积不应大于300m2，房间的隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

- 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级达不到为A 级的，必须立即拆并除更换为A 级材料。此类临时用房层数应为1 层，建筑面积不应大于200 m2，其中可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30m2，易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m2。

四、施工现场的平面布置要求

- 未设置临时消防车道和救援场地的，应设置满足消防车通行和相应区域作业要求的临时消防车道和救援场地。当施工区只能设置1 个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。

- 易燃易爆危险品库房未远离明火作业区、宿舍、食堂等人员密集区的，必须应独立设置，远离明火作业区、宿舍、食堂等人员密集区，与在建工程的防火间距不应小于15m。

- 可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场及其它临时用房与在建工程的防火间距不足的，必须立即清理。可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m，其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。

4、宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造的，必须立即清除或拆除分别建造。会议室、文化娱乐室等人员密集的房间还应设置在临时用房的第一层，其疏散门应向疏散方向开启。

五、在建工程防火要求

1、在建工程作业场所的临时疏散通道未采用不燃、难燃材料建造的，应及时更换为不燃、难燃材料，还应与在建工程结构施工同步设置，应满足人员疏散和灭火救援需要。临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识。

2、既有建筑进行扩建、改建施工时，未明确划分施工区和非施工区，未严格落实防火措施的，必须将施工区和非施工区之间采用防火墙进行分隔。施工区不得营业、使用和居住。非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列要求：非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度；施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置；外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作。

3、外脚手架、支模架及安全防护网燃烧性能不符合要求的，应及时进行更换。外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设，其中高层建筑、既有建筑改造工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设，安全防护网应采用阻燃型安全防护网。

六、施工现场的宿舍管理还应符合《学生宿舍消防安全突出风险检查标准》、《群租房消防安全突出风险检查标准》。

附件2：

高层建筑消防安全突出风险检查标准

一、消防车道和消防救援场地被占用

1、消防车道设有影响通行和作业障碍物的，必须清除，保持消防车道畅通，确保消防车道净宽和净高不小于4米，消防车回车场地不得被占用，并设有“严禁占用”等标志。

2、消防车登高操作场地被占用，场地与建筑物间设有妨碍消防车登高操作障碍物的，必须清理或拆除，恢复使用功能。高层建筑操作场地对应设置的消防救援窗口，不易识别的应设明显标识。

二、违规使用易燃可燃材料装修装饰

1、高层建筑内采用易燃可燃材料装修装饰的，必须拆除或者更换。疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能必须为不燃材料。

2、对现有高层建筑使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，外墙防护层结构密封不完整的，必须及时修补。对裸露保温材料的，密封要严实。同时严禁在周边安全距离内燃放烟花爆竹并应在建筑外墙明显部位处张贴醒目警示标识；确需动火动焊施工的，要求工作人员持证上岗，必须严格落实现场监护人员和防范措施。

3、电气线路穿越或者敷设在易燃可燃装修装饰材料中的，必须采取穿金属管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围必须采取不燃隔热材料进行防火隔离。

4、高层建筑内多功能厅等人员密集场所举办大型活动，使用大量易燃可燃装饰材料的，必须拆除或者更换。

三、防火分隔不到位

1、建筑地下或半地下部分与地上部分防火分隔设置不到位或者共用疏散楼梯间未分隔的，必须采用防火隔墙或者乙级防火门将地下和地上部分完全分隔。

2、高层建筑住宅与非住宅部分防火分隔设置不到位的，必须采用无门、窗、洞口的防火墙、防火隔墙和耐火楼板完全分隔。

3. 防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的，必须及时修复或者更换符合国家产品质量标准的产品。

4、楼梯间、前室常闭式防火门常开的，必须立即关闭并保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，必须及时修复。

5、避难层（间）与设备管道区域、管道井和设备间之未有效防火分隔的，必须采用防火墙分隔进行完全分隔，管道井和设备间的门不应直接开向避难区，确需直接开向避难区域时与避难层区出入口的距离不应小于5m，且应采用甲级防火门。

6、高层建筑内设置的火灾危险性大的附属库房、设备用房未采用有效防火分隔措施的，必须采用防火隔墙和甲级防火门进行分隔。

7、管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔不严密的，必须用防火材料填充或者封堵。

四、疏散通道不畅通、避难场所被占用

1、疏散通道、安全出口被封闭、堵塞、占用的，必须立即打通、拆除、清理，恢复畅通。

2、.高层住宅建筑设置在连廊处的出口和通向屋面层的出口锁闭的，必须立即开启不得再次锁闭。

3、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的防火门未向疏散方向开启的，常开式防火门在火灾状态下未能自动关闭的，必须及时改正和修复。

4、避难层（间）堆放杂物、私设库房或擅自改变作为其它用途的，必须及时清除并恢复原样。

五、不得违规存放易燃易爆危险品

高层民用建筑内违规使用、储存易燃易爆危险品的，必须立即清除。

六、消防设施损坏停用

1、火灾自动报警系统、可燃气体报警系统停用或者不能正常运行的，消防主机老化影响消防报警和联动功能的，必须及时维修，恢复系统正常报警功能。

2、消防给水系统消防水泵、串联消防水泵、转输水泵、稳压泵等控制柜处于手动控制状态的，必须立即整改，将控制柜设置为自动控制状态，并设明显标志。

3、自动陪喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动的，必须及时维修，恢复系统正常联动功能。

4、消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水的，必须及时维修，恢复系统正常供水功能；高层建筑内特殊部位设置的气体灭火系统不能正常使用的，必须及时修复。

七、电动自行车违规停放充电

1、电动自行车停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域的，必须及时搬离、清理。

2、电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的，必须设置防火分隔设施。

3、电动自行车采取“飞线”、入室等方式违规充电的，必须及时纠正，加强教育警示。

4、电动车停放周围有易燃可燃物的，必须及时清理，确保安全距离。

八、重点岗位人员责任不落实

1、高层建筑未依法明确消防安全责任人、管理人及其职责的，必须依法履行职责并及时在醒目位置进行公示，并报消防救援机构备案。

2、消防控制室值班人员没有严格落实24小时值班制度，每班值班人员少于2人，不会熟练操作设施设备的，必须落实24小时值班制度，双人值班。组织参加培训，确保培训合格、持证上岗，在紧急情况下能熟练操作设施设备。

3、微型消防站应符合微型消防站建设标准，微型消防站队员不能及时有效处置初起火灾的，必须定期组织开展针对性训练、实战化演练，确保达到“三知四会一联通”要求，加强区域联防和联勤联动，能够及时有效处置初起火灾。

4、高层建筑未作出整改消除突出风险承诺的，必须在醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施。

九、日常管理机制不健全

1、高层建筑由两个以上单位或业主管理或使用，未消明确防责任的，必须明确各方的消防安全责任，确定责任人对公共的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。共同委托物业服务企业提供消防安全服务的必须在物业服务合同内约定消防安全服务的具体内容。

2、高层建筑未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录的，必须落实日常检查维修保养制度，每半年应由具有相应资质的消防技术服务机构进行一次全面检测，确保完好有效，并如实制作检测维保记录，并将结果报送消防救援机构备案，存档备查。

3、高层建筑未定期开展检查巡查，并如实登记报告的，必须安排专人开展防火检查巡查，及时发现火灾隐患并妥善处置，检查结果应存档备查。

4、用电线路、设备未落实管理和检查制度，未定期检查、检测的，必须落实日常管理和检查维修制度，定期进行检查维修，确保用电线路和设备完好有效，与周边可燃物保持0.5m以上的间距；严禁长时间超负荷运行。

5、电气焊工不具备岗位资格，违章动火，不落实动火施工防范措施的，必须加强动火管理，严格遵守操作规程，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施；禁止在营业时间进行动火施工。

十、宣传教育培训不深入

1、消防安全重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，必须加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场群众。每年至少对每名员工进行一次消防安全培训，每半年至少开展一次演练，留有相关记录和影像资料存档备查。

2、一般单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生的，必须定期组织员工进行消防安全培训，加强新入职员工岗前培训，使其了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生的知识和技能。人员密集场所现场工作人员，在火灾发生时必须组织、引导在场人员疏散。

十一、设置在高层建筑内的其他使用性质的场所应同时执行相对应的消防安全突出风险检查标准。

附件3：

建设工程施工现场消防安全

突出风险自检自查手册

单    位    名    称 ：

自 检 自 查 人（签名）：

消防安全责任人（签名）：

填写说明

各单位应按照本手册要求，逐条对照开展自检自查，真实全面填写，不得弄虚作假。自检自查工作应在2019年5月28日前完成，并将本手册报消防救援机构备案。

消防救援机构将组织人员逐个单位逐项内容比照现场对真实性、完整性进行核对，如发现在自查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，消防救援机构将依法予以从重惩处。

此手册一式两份，一份由社会单位存档，一份报消防救援机构备案。

单位基本情况

| 单位名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全管理人 |  |
| 在建工程 建筑高度 |  | 在建工程 建筑层数 |  |
| 在建工程 建筑面积 |  | 在建工程施工 现场占地面积 |  |
| 提供服务设施 | ¨住宿 ¨餐饮 ¨娱乐 ¨健身 ¨其他： |  |  |
| 消防设施情况 | ¨灭火器材 ¨ 应急照明 ¨临时消防给水设施 |  |  |
| 备注：施工现场人员密集的宿舍管理还应使用《学生宿舍消防安全突出风险自检自查手册》和《群租房消防安全突出风险自检自查手册》进行火灾隐患排查。 |  |  |  |

消防安全突出风险自检自查表

| 项目 | 自查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人及整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 现场 的防 火管 理 | 1、施工现场是否明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，是否建立健全各项消防安全管理制度、消防安全操作规程 |  |  |  |
|  | 2、施工现场是否明确消防安全责任人、管理人及其履行的职责，是否在醒目位置进行公示 |  |  |  |
|  | 3、施工现场用火作业是否办理动火许可证，是否采取安全措施 |  |  |  |
|  | 4、施工现场可燃、助燃气瓶存放、使用是否规范，是否采取安全措施 |  |  |  |
|  | 5、施工现场是否开展火灾隐患检查、整改工作，是否开展扑救初起火灾、组织人员疏散演练 |  |  |  |
|  | 6、施工现场是否定期组织员工进行消防安全培训 |  |  |  |
| 临时消防设施的设置 | 7、施工现场是否设置灭火器材和灭火工具 |  |  |  |
|  | 8、施工现场是否设置临时室外消防给水系统 |  |  |  |
|  | 9、建筑高度大于24m 或单体体积超过30000m3 的在建工程，是否设置临时室内消防给水系统 |  |  |  |
|  | 10、施工现场的消火栓水泵是否采用专用消防配电线路 |  |  |  |
| 临时 用房 防火 | 11、宿舍、办公用房建筑构件的燃烧性能等级是否达到为A 级 |  |  |  |
|  | 12、发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的建筑构件的燃烧性能等级是否达到为A 级 |  |  |  |
| 施工 现场 的平 面布 置要 求 | 13、施工现场是否设置临时消防车道和救援场地 |  |  |  |
|  | 14、施工现场易燃易爆危险品库房是否远离明火作业区、宿舍、食堂等人员密集区 |  |  |  |
|  | 15、施工现场可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场及其它临时用房与在建工程的防火间距是否合规 |  |  |  |
|  | 16、宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房、变配电房等是否组合建造 |  |  |  |
| 在建 工程 防火 | 17、在建工程作业场所的临时疏散通道是否采用不燃、难燃材料建造 |  |  |  |
|  | 18、既有建筑进行扩建、改建施工时，是否明确划分施工区和非施工区，是否严格落实防火措施。 |  |  |  |
|  | 19、在建工程外脚手架、支模架及安全防护网燃烧性能是否合规 |  |  |  |

附件4：

高层建筑消防安全突出风险自检自查手册

单    位    名    称 ：

自 检 自 查 人（签名）：

消防安全责任人（签名）：

填写说明

各单位应按照本手册要求，逐条对照开展自检自查，真实全面填写，不得弄虚作假。自检自查工作应在2019年5月28日前完成，并将本手册报消防救援机构备案。

消防救援机构将组织人员逐个单位逐项内容比照现场对真实性、完整性进行核对，如发现在自查中弄虚作假或存在突出风险隐患的，消防救援机构将依法予以从重惩处。

此手册一式两份，一份由社会单位存档，一份报消防救援机构备案。

单位基本情况

| 单位名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防安全责任人 |  | 消防安全管理人 |  |
| 建筑高度 |  | 建筑层数 |  |
| 建筑面积 |  | 客房（包房） 数量 |  |
| 提供服务设施 | ¨住宿 ¨餐饮 ¨娱乐 ¨健身 ¨其他： |  |  |
| 消防设施情况 | ¨火灾自动报警系统 ¨自动喷水灭火系统 ¨正压送风防烟系统 ¨机械排烟系统 ¨室内消火栓系统 ¨气体灭火系统 |  |  |
| 备注：高层建筑内设置其它使用性质的场所还应当使用其它类型场所消防安全突出风险自检自查手册进行火灾隐患排查。 |  |  |  |

消防安全突出风险自检自查表

| 项目 | 自查内容 | 存在问题 | 整改措施 | 责任人及整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 责任 制落 实 | 1、是否明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，建立健全各项消防安全管理制度、消防安全操作规程 |  |  |  |
|  | 2、是否明确消防安全责任人、管理人及其履行的职责，并在醒目位置进行公示 |  |  |  |
|  | 3、设置的消防控制室管理是否规范，是否实行24小时专人值班制度，每班不少于2人，并持有职业资格证书，值班操作人员是否熟练掌握设备操作、应急处置程序和相关职责制度，是否按要求填写值班记录 |  |  |  |
|  | 4、属于消防安全重点单位的是否建立消防档案，落实户籍化管理工作 |  |  |  |
|  | 5、是否在场所醒目位置向社会公开承诺本场所不存在突出风险或者已落实防范措施 |  |  |  |
|  | 6、是否定期开展防火巡查、检查，并如实登记报告，是否及时发现火灾隐患并妥善处置 |  |  |  |
|  | 7、单位存在火灾隐患的，是否及时整改消除火灾隐患；在火灾隐患消除之前，是否落实安全防范措施，确保消防安全 |  |  |  |
| 建筑 消防 设施 | 8、建筑消防设施是否每年至少进行一次全面检测，并出具检测报告；是否与具备资格的消防中介机构签订维修保养合同，定期对消防设施、器材和消防安全标志进行检验、维修、保养；是否完整准确记录，并存档备查 |  |  |  |
|  | 9、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统功能是否正常，运行是否稳定，发生故障是否能够及时修复，消防水泵、防排烟风机控制柜是否处于自动控制状态，并张贴明显标志 |  |  |  |
|  | 10、室内消火栓组件是否齐全，功能是否正常，灭火器、消防安全标志设置是否符合标准，完整好用，其他灭火系统功能是否正常 |  |  |  |
|  | 11、自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施是否能正常联动，消火栓、自动喷水灭火系统供水是否正常 |  |  |  |
| 安全 疏散 避难 设施 | 12、高层建筑是否保证疏散通道、安全出口畅通；疏散指示标志、应急照明灯具完好有效；是否在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援障碍物。 |  |  |  |
|  | 13、避难层（间）是否堆放杂物、私设库房或擅自改变作为其它用途。 |  |  |  |
| 建筑 防火 | 14、消防车通道、防火间距及消防登高操作场地是否符合规范要求，是否违规搭建临时建筑。 |  |  |  |
|  | 15、平面布置是否合理，防火分区是否符合规范要求，防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施是否完好，损坏的是否及时修复或者更换 |  |  |  |
|  | 16、楼梯间、前室常闭式防火门是否保持常闭状态；防火门闭门器、顺序器损坏导致防火门不能自行关闭的，是否及时修复 |  |  |  |
|  | 17、建筑地下与地上部分防火分隔设置是否到位，共用疏散楼梯间且未分隔的，是否用防火隔墙或者防火门将地下和地上部分完全分隔 |  |  |  |
|  | 18、管道穿越墙体处的孔洞、缝隙，竖向管道井与房间、吊顶相连通的孔洞，楼层楼板的缝隙防火分隔是否严密的，是否用防火材料填充或者封堵 |  |  |  |
|  | 19、场所使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料作外墙外保温系统的，是否在周边安全距离内燃放烟花爆竹，违规动火作业；确需动火动焊施工的，是否严格落实现场监护和防范措施 |  |  |  |
|  | 20、厨房场所是否采用防火隔墙与其他部位分隔，在隔墙上的门、窗是否为乙级防火门、窗。顶棚、墙面、地面的装修材料均是否采用A级不燃材料 |  |  |  |
|  | 21、建筑构件、建筑材料和室内装修装饰材料等是否符合消防技术标准，是否采用易燃可燃材料装修装饰 |  |  |  |
| 用电 用火 用油 用气 管理 | 22、用电管理的责任部门和责任人是否明确；用电设备是否选用合格产品，并应符合有关安全标准；用电设备是否登记造册实行严格管理；电气线路敷设、电气设备安装和维修是否具备职业资格的电工操作；电气线路穿越易燃可燃装修装饰材料中的，是否采取穿管保护等防火措施；开关、插座等电器配件周围是否必须采取不燃隔热材料进行防火隔离；用电线路敷设、用电设备使用是否规范，电器设备周围是否与可燃物保持0.5m以上的间距；对用电线路、设备是否定期检查、检测，是否长时间超负荷运行；工作或营业结束后是否切断营业场所的非必要电源 |  |  |  |
|  | 23、用火、动火管理的责任部门和责任人是否明确；电气焊工是否具备岗位资格，是否严格遵守操作规程；需要动火施工的区域与使用、营业区之间是否进行防火分隔；电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员是否按照制度规定办理动火审批手续，是否清除易燃可燃物，是否配置灭火器材，是否落实现场监护人和安全措施，是否在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；禁止在营业时间进行动火施工；人员密集场所是否使用明火照明或取暖，如需要特殊情况时是否有专人看护；炉火、烟道等取暖设施与可燃物之间是否采取防火隔热措施 |  |  |  |
|  | 24、燃油、燃气设施设置是否符合要求，设施及管道是否经常检查、检测和保养。可燃气体报警装置功能是否正常，是否定期检测。厨房的烟道是否每月进行一次全面清洗 |  |  |  |
|  | 25场所是否违规使用、储存易燃易爆危险品 |  |  |  |
| 消防 宣传 教育 和培 训 | 26、高层建筑管理单位是否组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前 “一懂三会”等消防安全培训。员工是否了解本场所本岗位火灾危险性，掌握报火警、扑救初起火灾、自救逃生以及在火灾发生时组织、引导在场人员疏散的知识和技能 |  |  |  |
|  | 27、重点单位是否对每名员工应至少每半年进行一次消防安全培训，是否按要求将本单位的火灾危险性、防火灭火措施、消防设施和器材使用方法、疏散逃生知识作为培训重点 |  |  |  |
|  | 28、重点单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足的，是否加强消防安全培训工作，开展示范性检查，完善灭火和应急疏散预案并组织演练，确保突发情况下及时扑救初起火灾，疏散在场群众。 |  |  |  |
|  | 29、属于人员密集场所的消防安全重点单位是否按照《辽宁省人员密集场所提示性消防宣传工作标准指导意见书》设置提示性宣传标语和图板。 |  |  |  |
| 微型 消防 站建 设及 灭火 应急 疏散 预案 演练 | 30、是否按照标准建设微型消防站，配备必要的器材，队员是否定期组织开展针对性训练、实战化演练，是否达到“三知四会一联通”要求，能够及时有效处置初起火灾。 |  |  |  |
|  | 31、是否按照规定制定灭火和应急疏散预案，预案结合单位实际，人员分工是否明确，程序、措施是否得当，可操作性强 |  |  |  |
|  | 32、预案演练是否符合单位实际，分工明确，处置及时，指挥人员指挥准确，参演人员操作熟练；是否能够迅速形成战斗力，有效的进行灭火和疏散人员 |  |  |  |
|  | 33、单位是否至少每半年组织开展一次灭火和应急疏散演练，是否根据演练情况不断修改完善预案，并将演练记录制作成档案 |  |  |  |
| 电动 自行 车停 放充 电管 理 | 34、电动自行车是否停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道等室内公共区域，严禁进楼入户。 |  |  |  |
|  | 35、员工宿舍等有人员居住的场所内是否停放电动自行车，停放的必须搬离，严禁“人车同屋” |  |  |  |
|  | 36、电动自行车集中停放的部位与其他部位直接连通的，是否设置防火分隔设施。 |  |  |  |
|  | 37、电动自行车是否采取“飞线”、入户等方式违规充电。 |  |  |  |
|  | - 电动自行车停放周围有易燃可燃物的，是否及时清理，确保安全距离。 |  |  |  |

附件5：

消防安全风险自主评估结果

我单位本次自检自查共发现消防安全突出风险问题     项，已经整改完毕    项，未在自检自查期间整改完毕的    项，并承诺在        前整改完毕。此期间我单位已采取相应防范措施。

经评估，我单位风险评估结果为：

¨高                ¨低

评估方法：

1、存在消防设施、安全疏散、防火分隔、装修材料类消防安全突出风险问题，且在自检自查期间未整改完毕的，自主评估结果等级为高风险等级。

2、存在消防安全突出风险问题，但在自检自查期间能够整改完毕的，自主评估结果等级为低风险等级。